## за 1кв (оконч)
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 1 квартал 2021 года по замерам 23.12.2020 года, (по состоянию оборудования на 01.04.2021 г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы) | Место расположения ПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| УПС, ПТУ |  |  |  | ОДУ
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 81.07 | 72.06% | 23.323 |  | г.Алматы
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 7.6 | 6.756% | 104.14 |  | Карасайский РЭС
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 64.92 | 114.5% | 0 | по трансформатору | Илийский РЭС
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 65.99 | 116.4% | 0 | по трансформатору | Есикский РЭС
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 54.36 | 95.87% | 0 | по трансформатору | Жамбылский РЭС
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 21.3 | 37.57% | 33.27 |  | Илийский РЭС
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 135.71 | 60.32% | 75.719 |  | г.Алматы
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 10.5 | 4.667% | 213.45 |  | Отеген Батыр
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 137.6 | 61.16% | 73.64 |  | г.Алматы
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 81.85 | 36.38% | 134.965 |  | г.Алматы
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 21.9 | 59.51% | 12.71 |  | г.Алматы
2 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 43.16 | 117.3% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-110А/111А | г.Алматы
3 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 2.22 | 3.83% | 55.518 |  | г.Алматы
4 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 2.11 | 3.64% | 55.639 |  | г.Алматы
5 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 25 | 13.83 | 60.13% | 0 | по трансформатору | г.Алматы
6 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 24.66 | 67.01% | 9.674 |  | г.Алматы
7 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 26.52 | 115.3% | 0 | по трансформатору | Талгарский РЭС
8 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 11.34 | 77.04% | 0 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
9 | 19А | Механобр | 110/10/10 | 25 | 0.39 | 1.696% | 22.571 |  | г.Алматы
10 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 25.78 | 112.1% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
11 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 51.88 | 89.51% | 0.892 |  | абонент
12 | 27А | Каскеленская | 110/10 | 16 | 16.59 | 112.7% | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
13 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 6.43 | 69.89% | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
14 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 16 | 20.29 | 137.8% | 0 | по трансформатору | Жамбылский РЭС
15 | 37А | Поршень | 110/6 | 20 | демонтирован
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 12.22 | 83.02% | 1.278 |  | Есикский РЭС
17 | 42А | Аксай | 110/10 | 63 | 37.64 | 64.94% | 16.556 |  | г.Алматы
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 27.83 | 48.02% | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 3.11 | 21.13% | 11.299 |  | г.Алматы
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 30.07 | 130.7% | 0 | огранич. по ПС-46А, по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 15 | 40.76% | 20.3 |  | г.Алматы
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 10 | 0.03 | 0.3261% | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/10 | 10 | 3.53 | 38.37% | 5.317 |  | Талгарский РЭС
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 7.45 | 50.61% | 6.525 |  | абонент
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 6.96 | 47.28% | 7.064 |  | г.Алматы
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 17.95 | 121.9% | 0 | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 24 | 65.22% | 10.4 |  | г.Алматы
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 3.94 | 67.98% | 1.462 |  | Илийский РЭС
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 8.35 | 56.73% | 5.535 |  | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | 6.3 | 4.31 | 74.36% | 1.055 |  | Талгарский РЭС
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 16.22 | 44.08% | 18.958 |  | Талгарский РЭС
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 14.71 | 39.97% | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 14.07 | 95.58% | 0 |  | Есикский РЭС
32 | 59И | Учебный полигон | 110/10 | 6.3 | не действующий |  | 0
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 22.41 | 97.43% | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 8.24 | 89.57% | 0.136 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 29.09 | 79.05% | 4.801 |  | г.Алматы
36 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 1.26 | 21.74% | 4.41 |  | Есикский РЭС
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 12.47 | 54.22% | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 14.85 | 100.9% | 0 |  | Уйгурский РЭС
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 19.7 | 85.65% | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 3.18 | 34.57% | 5.702 |  | Райымбекский РЭС
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Отеген Батыр РЭС
42 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Отеген Батыр РЭС
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.29 | 12.61% | 1.981 |  | Райымбекский РЭС
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.37 | 23.64% | 4.289 |  | Райымбекский РЭС
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 0.15 | 6.522% | 2.135 |  | Райымбекский РЭС
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.08 | 3.478% | 2.212 |  | Райымбекский РЭС
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.25 | 4.313% | 5.521 |  | Балхашский РЭС
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 1.03 | 11.2% | 8.067 |  | Райымбекский РЭС
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.24 | 4.141% | 5.532 |  | Балхашский РЭС
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Уйгурский РЭС
|  |  | 35/10 | 2.5 | 1.23 | 53.48% | 0.947 |  | Уйгурский РЭС
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | 25 | 5.4 | 23.48% | 17.06 |  | г.Алматы
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 6.36 | 43.21% | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
53 | 87А | Каскеленская -1 | 110/6 | 6.3 | демонтирован |  | 0
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Отеген Батыр РЭС
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 3.7 | 40.22% | 5.13 |  | Райымбекский РЭС
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 25 | 41.59 | 180.8% | 0 | по трансформатору | Карасайский РЭС
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 3.13 | 54% | 2.353 |  | Жамбылский РЭС
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Жамбылский РЭС
59 | 99А | Жайляу | 110/10 | 6.3 | 2.18 | 37.61% | 3.398 |  | абонент
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 0.82 | 35.65% | 1.398 |  | Есикский РЭС
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 2.67 | 46.07% | 2.859 |  | Талгарский РЭС
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 0.81 | 5.503% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
63 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 13.66 | 92.8% | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 2.3 | 39.68% | 3.266 |  | Талгарский РЭС
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 0.34 | 5.866% | 5.422 |  | Балхашский РЭС
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 2.58 | 44.51% | 2.958 |  | Балхашский РЭС
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.05 | 2.174% | 2.245 |  | Балхашский РЭС
68 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.21 | 9.13% | 2.069 |  | Балхашский РЭС
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.51 | 22.17% | 1.739 |  | Балхашский РЭС
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Илийский РЭС
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 52.87 | 143.7% | 0 | по трансформатору | Отеген Батыр
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 2.83 | 30.76% | 6.087 |  | Жамбылский РЭС
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | 6.3 | 0.31 | 5.349% | 5.455 |  | Жамбылский РЭС
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 1.18 | 20.36% | 4.498 |  | Жамбылский РЭС
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 1.13 | 12.28% | 7.957 |  | Илийский РЭС
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 31.98 | 86.9% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 25.24 | 68.59% | 9.036 |  | г.Алматы
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 4.29 | 29.14% | 10.001 |  | Талгарский РЭС
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 24.02 | 104.4% | 0 | по трансформатору | Есикский РЭС
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 2.29 | 15.56% | 12.201 |  | Илийский РЭС
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 0.7 | 12.08% | 5.026 |  | г.Алматы
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 2.33 | 15.83% | 12.157 |  | Илийский РЭС
83 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 11.71 | 79.55% | 1.839 |  | г.Алматы
84 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 18.16 | 123.4% | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
85 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 5.9 | 25.65% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
86 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 34.26 | 93.1% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
87 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 14.7 | 99.86% | 0 | по трансформатору | г.Алматы
88 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 37.4 | 101.6% | 0 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
89 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | 2.5 | 0.32 | 13.91% | 1.948 |  | Жамбылский РЭС
90 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 5.95 | 64.67% | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А | г.Алматы
91 | 146А | Табачная | 110/10 | 16 | 4.97 | 33.76% | 9.253 |  | г.Алматы
92 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | 10 | 0 | 0% | 9.2 | абонент | Талгарский РЭС
93 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 8.78 | 59.65% | 5.062 |  | г.Алматы
94 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 23.5 | 102.2% | 0 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
95 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0.95 | 16.39% | 4.751 |  | Райымбекский РЭС
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 1.52 | 4.13% | 35.128 |  | Талгарский РЭС
97 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 21.42 | 36.96% | 34.398 |  | г.Алматы
98 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.49 | 2.571% | 56.321 |  | г.Алматы
99 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 3.78 | 10.27% | 32.642 |  | г.Алматы
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.28 | 0.7609% | 36.492 |  | Талгарский РЭС
101 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 15.94 | 27.5% | 40.426 |  | г.Алматы
102 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 8.68 | 14.98% | 48.412 |  | г.Алматы
103 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 3.78 | 10.27% | 32.642 |  | г.Алматы
104 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 21.09 | 36.39% | 34.761 |  | г.Алматы
105 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 22.21 | 38.32% | 33.529 |  | г.Алматы
106 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 39.36 | 67.91% | 14.664 |  | г.Алматы
107 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 3.22 | 5.556% | 54.418 |  | г.Алматы
108 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 13.02 | 35.38% | 22.478 |  | г.Алматы
109 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 0 | 0% | 36.8 |  | г.Алматы
35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 6.3 | 66.32% | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
2 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 18.96 | 124.7% | 0 | огранич. по ПС-4А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | г.Алматы
3 | 5А | Центральная | 35/6 | 16 | 16.1 | 105.9% | 0 | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 1.472 |  | Уйгурский РЭС
5 | 6И | Орта-Мерке | 35/0,4 | 0.1 | 0 | демонтирован | 0.092
6 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.31 | 13.05% | 1.959 |  | Уйгурский РЭС
7 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 10 | 11.17 | 117.6% | 0 | огранич. по трансформатору и по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
8 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 2.63 | 69.21% | 0.787 |  | Уйгурский РЭС
9 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 8.03 | 84.53% | 0.367 |  | г.Алматы
10 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 |  | Уйгурский РЭС
11 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.02 | 0.5263% | 3.658 |  | Уйгурский РЭС
12 | 12И | Көлжат | 35/10 | 2.5 | 0.41 | 17.26% | 1.849 |  | Уйгурский РЭС
13 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.1472 | абонент | Балхашский РЭС
14 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 16.09 | 169.4% | 0 | по трансформатору | Талгарский РЭС
15 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 16.14 | 113.3% | 0 | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | г.Алматы
16 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 15.5 | 102% | 0 | по трансформатору и ВЛ-149А | г.Алматы
17 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 3.68 |  | Илийский РЭС
18 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.43 | 45.68% | 2.479 |  | г.Алматы
19 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Илийский РЭС
20 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 7.65 | 80.53% | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
21 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Илийский РЭС
22 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Илийский РЭС
23 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Отеген Батыр
24 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Илийский РЭС
25 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Илийский РЭС
26 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.74 | 73.26% | 0.386 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
27 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Илийский РЭС
28 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.66 | 43.42% | 0 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
29 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 3.68 |  | Илийский РЭС
30 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.56 | 23.58% | 1.684 |  | Жамбылский РЭС
31 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0.01 | 1.053% | 0.909 |  | Илийский РЭС
32 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 2.89 | 76.05% | 0.501 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
33 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 5.22 | 137.4% | 0 | огранич.по трансформатору и по ПС-34И, ПС-121И | Есикский РЭС
34 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 4.3 | 71.85% | 0 | огранич. по ПС-114А | г.Алматы
35 | 35И | Балтабай | 35/10 | 4 | 4.02 | 105.8% | 0 | по трансформатору | Есикский РЭС
36 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 8.26 | 138% | 0 | огранич.по ПС-36А и ВЛ-103А/104А | г.Алматы
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 6.3 | 7.62 | 127.3% | 0 | по трансформатору | Есикский РЭС
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.16 | 10.53% | 1.296 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 2.75 | 72.37% | 0.655 |  | Есикский РЭС
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 4.09 | 68.34% | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 8.3 | 138.7% | 0 | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 5.03 | 84.04% | 0.263 | по трансформатору | Есикский РЭС
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 10 | 8.79 | 92.53% | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 0.81 | 21.32% | 2.789 |  | Есикский РЭС
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 1.79 | 47.11% | 1.711 |  | Есикский РЭС
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.05 | 44.21% | 1.145 |  | Есикский РЭС
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 3.2 | 53.47% | 2.276 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 0.03 | 0.3158% | 9.167 |  | Есикский РЭС
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.55 | 23.16% | 1.695 |  | Есикский РЭС
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 1.6 | 0.44 | 28.95% | 0.988 |  | Жамбылский РЭС
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.56 | 0 | демонтирован | 0.5152 | абонент | Жамбылский РЭС
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 0.1 | 1.404% | 6.79 |  | г.Алматы
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 0.85 | 35.79% | 1.365 |  | Илийский РЭС
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 0.94 | 24.74% | 2.646 |  | Есикский РЭС
55 | 55А | Алатау Рояль | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.1472 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 105.3% | 0 | по трансформатору | Талгарский РЭС
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 16.05 | 105.6% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 6.3 | 10.67 | 178.3% | 0 | огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 5.5 | 57.89% | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 5.04 | 84.21% | 0.252 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 3.38 | 88.95% | 0 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 7.29 | 121.8% | 0 | огранич. по ПС-70А, ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 2.15 | 35.92% | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.13 | 8.553% | 1.329 |  | Райымбекский РЭС
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.05 | 3.289% | 1.417 |  | Райымбекский РЭС
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.158% | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.13 | 8.553% | 1.329 |  | Карасайский РЭС
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | 10 | 10.88 | 114.5% | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.08 | 4.678% | 1.568 |  | Балхашский РЭС
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.31 | 13.05% | 1.959 |  | Балхашский РЭС
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.34 | 22.37% | 1.098 |  | Балхашский РЭС
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0.47 | 30.92% | 0.955 |  | Райымбекский РЭС
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.12 | 5.053% | 2.168 |  | Балхашский РЭС
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 1 | 0.42 | 44.21% | 0.458 | по трансформатору | Райымбекский РЭС
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.32 | 33.68% | 0.568 |  | Балхашский РЭС
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.15 | 37.83% | 1.679 |  | Уйгурский РЭС
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 1.6 | 0.42 | 27.63% | 1.01 |  | Уйгурский РЭС
78 | 87И | Дубунь | 35/10 | 1 | 0 | демонтирован | 0.92
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 1.06 | 44.63% | 1.134 |  | Уйгурский РЭС
80 | 90А | Селекционный центр | 35/10 |  | 0 | демонтирован | 0
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 3.2 | 2.01 | 66.12% | 0.733 |  | Райымбекский РЭС
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 11.4 | 75% | 0 | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.57 | 37.5% | 0.845 |  | Райымбекский РЭС
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 5.5 | 91.9% | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.13 | 8.553% | 1.329 |  | Райымбекский РЭС
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 6.3 | 8.86 | 148% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.24 | 15.79% | 1.208 |  | Райымбекский РЭС
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 |  | Жамбылский РЭС
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 2.5 | 0.18 | 7.579% | 2.102 |  | Райымбекский РЭС
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.57 | 15% | 0 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 6.3 | 2.76 | 46.12% | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 0.23 | 6.053% | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 3.96 | 66.17% | 1.44 |  | Талгарский РЭС
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 4.15 | 43.68% | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 2.16 | 40.6% | 2.776 |  | Талгарский РЭС
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 0.9 | 37.89% | 1.31 |  | Балхашский РЭС
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.37 | 38.95% | 0.513 |  | Балхашский РЭС
99 | 110А | Архар | 35/10 | 1.6 | 0 | переведен на 10кВ | 1.472 |  | Балхашский РЭС
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 1.8 | 2.03 | 118.7% | 0 | огранич.по ПС-118И | Есикский РЭС
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 1.32 | 22.06% | 0 | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 6.3 | 7.2 | 120.3% | 0 | огранич. по ПС 124А, ВЛ-103А/104А | Отеген Батыр
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 3.3 | 86.84% | 0.05 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 8.65 | 144.5% | 0 | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 133А | Орбита | 35/10 | 16 | 9.64 | 63.42% | 0 | огранич. по ПС-6А, ВЛ-110А/111А | г.Алматы
106 | 134А | Женис | 35/10 | 1.6 | 0 | переведен на 10кВ | 1.472 |  | Балхашский РЭС
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 2.61 | 43.61% | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А | Алматы -1 на въезде
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.44 | 37.89% | 0 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.3 | 7.895% | 0 | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.56 | 26.07% | 4.08 | абонент | по трассе на Капчагай
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | абонент | г.Алматы
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 | абонент | Уйгурский район
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | 0.97 | 102.1% | 0 | абонент | район Каскада ГЭС
114 | 172А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 1.6 | 0 | 0% | 1.472 | абонент | Отеген Батыр
115 | 174А | Ера Алматы | 35/0,4 | 2.5 | 0.2 | 8.421% | 2.08 | абонент | Карасайский РЭС
116 | 175А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | абонент | Отеген Батыр