## Таблица доп.токи
ТАБЛИЦА допустимых нагрузок по оборудованию трансформаторов ПС АО "АЖК" на 2021 год в нормальных и аварийных режимах
№ п/п | №, наименование ПС | Силовые трансформаторы |  |  | Оборудование ПС
|  | Тип тр-ра, класс напряжения,кВ | Номинальный ток, А/МВА | Допустимый перегруз, А/МВА (при 130%) | Длительно допустимый ток, А/МВА | Ограничивающий фактор (ТТ, разъединители, отключатели, ошиновка, РЗА и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПС-220кВ
1 | ПС 220/110/10кВ | АТДЦТН-125
| №7А"АХБК" | АТ-1-220 | 314/125 | 408,2/162,5 | 1000 | ТТ
|  | АТ-1-110 | 596/125 | 774,8/162,5 | 600 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 3464/125 | 4503,2/162,5 | 3000 | ТТ
|  | АТ-1-10 | 3464/125 | 4503/162,5 | 3000 | ТТ
АТДЦТН-125
|  | АТ-2-220 | 314/125 | 408,2/162,5 | 1000 | ТТ
|  | АТ-2-110 | 596/125 | 774,8/162,5 | 600 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 3464/125 | 4503,2/162,5 | 3000 | ТТ
|  | АТ-2-10 | 3464/125 | 4503/162,5 | 3000 | ТТ
| 110/10кВ | ТДН-40
|  | Т-3-110 | 201/40 | 261,3/52 | 600 | Разъединитель
|  | Т-3-10 | 2098/40 | 2727,4/52 | 3000 | ТТ
|  | Т-3-10 | 2098/40 | 2727,4/52 | 3000 | ТТ
ТДНГУ-40,5
|  | Т-4-110 | 203,3/40,5 | 264,3/52,65 | 600 | Разъединитель
|  | Т-4-10 | 2227/40,5 | 2895,1/52,65 | 3000 | ТТ
|  | Т-4-10 | 2227/40,5 | 2895,1/52,65 | 3000 | ТТ
2 | ПС 220/110/10кВ | АТДЦТГН-63
| №62А "Капчагайская" | АТ-1-220 кВ | 158/63 | 205/81,9
|  | АТ-1-110 кВ | 300,5/63 | 390,6/81,9
|  | АТ-1-10 кВ | 840/16 | 1092/20,8
АТДЦТГН-63
|  | АТ-2-220 кВ | 158/63 | 205/81,9
|  | АТ-2-110 кВ | 300,5/63 | 390,6/81,9
|  | АТ-2-10 кВ | 840/16 | 1092/20,8
ВГТ-110
|  | ВМ-110 ВЛ 128А |  |  | 2000 | ВЭ-110
ВГТ-110
|  | ВМ-110 ВЛ 131А |  |  | 2000 | ВЭ-110
3 | ПС 220/110/35/10кВ | АТДТЦТН-63
| №68И "Шелек" | Т-1-220 | 158/63 | 221,2/81,9
| 220/110/10кВ | Т-1-110 | 301/63 | 421,4/81,9 | 630 | ВМ-110
|  | Т-1-10 | 1756/63 | 2458,4/81,9
АТДТЦТН-63
|  | Т-2-220 | 158/63 | 221,2/81,9
|  | Т-2-110 | 301/63 | 421,4/81,9 | 630 | ВМ-110
|  | Т-2-10 | 1756/63 | 2458,4/81,9
| 110/35/10кВ | ТДТН-16
|  | Т-3-110 | 80,3/16 | 112,4/20,8 | 630 | ВМ-110
|  | Т-3-35 | 240/16 | 336/20,8 | 1000 | ВМ-35
|  | Т-3-10 | 840/16 | 1176/20,8 | 400 | ТТ-10
ТДТН-10
|  | Т-4-110 | 50,2/10 | 70,3/13 | 630 | ВМ-110
|  | Т-4-35 | 150/10 | 210/13 | 1000 | ВМ-35
|  | Т-4-10 | 525/10 | 735/13 | 1000 | ТТ-10
МКП-110
|  | СВМ-110 |  |  | 630 | СВМ-110
МКП-110
|  | ОВМ-110 |  |  | 630 | ОВМ-110
ВГТ-110
|  | ВМ-110 ВЛ 121И |  |  | 2000 | ВЭ-110
МКП-110
|  | ВМ-110 ВЛ 126И |  |  | 630 | ВМ-110
4 | ПС 220/110/10кВ | АТДЦТН-125
| №10А "Жандос" | АТ-1-220 | 314/125 | 408,2/162,5 | 2000 | Разъединитель
| вновь веденный | АТ-1-110 | 596/125 | 774,8/162,5 | 2000 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 3306/125 | 4297,8/162,5 | 3000 | ТТ
АТДЦТН-125
|  | АТ-2-220 | 314/125 | 408,2/162,5 | 2000 | Разъединитель
|  | АТ-2-110 | 596/125 | 774,8/162,5 | 2000 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 3306/125 | 4297,8/162,5 | 3000 | ТТ
5 | ПС 220/110/10кВ | АТДЦТН-63
| №140А "Западная" | АТ-1-220 | 158/63 | 205,4/81,9 | 600 | ТТ
|  | АТ-1-110 | 301/63 | 391,3/81,9 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 1735/63 | 2255,5/81,9 | 1000 | ТТ
АТДЦТН-63
|  | АТ-2-220 | 158/63 | 205,4/81,9 | 600 | ТТ
|  | АТ-2-110 | 301/63 | 391,3/81,9 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 1735/63 | 2255,5/81,9 | 1000 | ТТ
6 | ПС 220/10/10кВ | ТРДЦН-63
| №143А "Робот" | Т-1-220 кВ | 158/63 | 205/81,9
|  | Т-1-10кВ | 1655/63 | 2151/81,9
ТРДЦН-63
|  | Т-2-220 кВ | 158/63 | 205/63
|  | Т-2-10кВ | 1655/63 | 2151/81,9
7 | ПС 220/110/10/10кВ | OSFSZ10
| №147А "Таугуль" | АТ-1-250 | 627,6/250 | 815/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-110 | 1192,9/250 | 1550,9/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 6873,2/250 | 8934,9/325 | 1500 | ТТ
|  | АТ-1-10 | 6873,2/250 | 8934,9/325 | 1500 | ТТ
OSFSZ10
|  | АТ-2-250 | 627,6/250 | 815/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-110 | 1192,9/250 | 1550,9/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 6873,2/250 | 8934,9/325 | 1500 | ТТ
|  | АТ-2-10 | 6873,2/250 | 8934,9/325 | 1500 | ТТ
8 | ПС 220/110/10/10кВ | АТДЦТН-250
| №154А "Коян-коз" | АТ-1-220 | 627,6/250 | 815,88/325 | 1600 | Разъединитель
|  | АТ-1-110 | 1193/250 | 1550,9/325 | 2000 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 6873/250 | 8934,9/325 | 2500 | ТТ
|  | АТ-1-10 | 6873/250 | 8934,9/325 | 2500 | ТТ
АТДЦТН-250
|  | АТ-2-220 | 627,6/250 | 815,88/325 | 1600 | Разъединитель
|  | АТ-2-110 | 1193/250 | 1550,9/325 | 2000 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 6873/250 | 8934,9/325 | 2500 | ТТ
|  | АТ-2-10 | 6873/250 | 8934,9/325 | 2500 | ТТ
9 | ПС 220/110/10/10кВ | АТДЦТН-250
| №160А "Ерменсай" | АТ-1-220 | 627,6/250 | 815,88/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-110 | 1193/250 | 1550,9/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
|  | АТ-1-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-3-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 1500 | ТТ
|  | Т-3-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 1500 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-4-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 1500 | ТТ
|  | Т-4-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 1500 | ТТ
АТДЦТН-250
|  | АТ-2-220 | 627,6/250 | 815,88/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-110 | 1193/250 | 1550,9/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
|  | АТ-2-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
10 | ПС 220/110/10/10кВ | АТДЦТН-250
| №166А "Бесагаш" | АТ-1-220 | 627,6/250 | 815,88/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-110 | 1193/250 | 1550,9/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-1-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
|  | АТ-1-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
АТДЦТН-250
|  | АТ-2-220 | 627,6/250 | 815,88/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-110 | 1193/250 | 1550,9/325 | 1000 | Разъединитель
|  | АТ-2-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
|  | АТ-2-10 | 5249/250 | 6823,7/325 | 2500 | ТТ
ПС-110кВ
1 | ПС 110/6/6кВ | ТРДН-40
| №1А "АЗТМ" | Т-1-110 | 200,8/40 | 261,4/52 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 1832/40 | 2381,6/52 | 2000 | ТТ
|  | Т-1-6 | 1832/40 | 2381,6/52 | 2000 | ТТ
ТРДН-40
|  | Т-2-110 | 200,8/40 | 261,4/52 | 600 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 1832/40 | 2381,6/52 | 3000 | ТТ
|  | Т-2-6 | 1832/40 | 2381,6/52 | 2000 | ТТ
2 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-40
| №6А "Геологострой" | Т-1-110 | 201/40 | 261,3/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-35 | 600/40 | 780/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 2010/40 | 2613/52 | 2500 | Разъединитель
ТДТН-40
|  | Т-2-110 | 201/40 | 261,3/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-35 | 600/40 | 780/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 2010/40 | 2613/52 | 2500 | Разъединитель
| 10/6кВ | ТДНС-16
|  | Т-3-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 2000 | ТТ
|  | Т-3-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-4-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 2000 | ТТ
|  | Т-4-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
2 | ПС 110/10/10 | ТРМН-63
| №11А "АЗИ" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
3 | ПС 110/10/10 | ТРМН-63
| №12А "БАК" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
4 | ПС 110/6/6кВ | ТРДН-25
| №14А З-д" ХХ-лет | Т-1-110 | 125,5/25 | 162,5/32,5 | 1000 | Отделитель
| октября" | Т-1-6 | 1144/25 | 1487,2/32,5 | 2000 | ТТ
| 110/10кВ | Т-1-6 | 1144/25 | 1487,2/32,5 | 2000 | ТТ
5 | ПС 110/10/6кВ | SFSZ-40
| №15А "Малая станица" | Т-1-110 | 200,8/40 | 261,04/52 | 1600 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 2099,4/40 | 2729,2/52 | 2000 | ТТ
|  | Т-1-6 | 3499,1/40 | 4548,8/52 | 2000 | ТТ
SFSZ-40
|  | Т-2-110 | 200,8/40 | 261,04/52 | 1600 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 2099,4/40 | 2729,2/52 | 2000 | ТТ
|  | Т-1-6 | 3499,1/40 | 4548,8/52 | 2000 | ТТ
6 | ПС 110/35/6кВ | ТДТН-25
| №16И "НЯЦ" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,1/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 630 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 2190/25 | 2847/32,5 | 2000 | ТТ
ТДТН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,1/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 630 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 2190/25 | 2847/32,5 | 2000 | ТТ
7 | ПС 110/6кВ | ТДН-16
| №18А "Химпром" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,4/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1500 | ТТ
SFAZ-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 2291/25 | 2978,3/32,5 | 1500 | ТТ
|  | Т-2-6 | 2291/25 | 2978,3/32,5 | 1500 | ТТ
8 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-25
| №19А "Механобр" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 300 | отделитель
|  | Т-1-10 | 687,3/25 | 893,5/32,5 | 2000 | ТТ
|  | Т-1-10 | 687,3/25 | 893,5/32,5 | 1500 | ТТ
ТРДН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 300 | отделитель
|  | Т-2-10 | 686,4/25 | 892/32,5 | 2000 | ТТ
|  | Т-2-10 | 686,4/25 | 892/32,5 | 1500 | ТТ
9 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-25
| №24А "Парк КиО" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 300/5 | ТТ
|  | Т-1-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 2190/25 | 2847/32,5
ТДТН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 300 | ТТ
|  | Т-2-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 600 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 2185/25 | 2847/32,5
10 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №27А "Каскелен" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 |  | ВЭ, ТТ
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 882/16 | ВМ, ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 |  | ВЭ, ТТ
|  | Т-2-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 882/16 | ВМ, ТТ
11 | ПС 110/10кВ | ТМН-10
| №28А "Каргалы" | Т-1-110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 52.7 | ОД
|  | Т-1-10 | 525,6/10 | 683,2/13 | 551.8 | ТТ
ТМН-10
|  | Т-1-110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 52.7 | ОД
|  | Т-1-10 | 530/10 | 689/13 | 556.5 | ТТ
12 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-16
| №29А "Узынагаш" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,3/20,8 | 84.3 | ОД
|  | Т-1-35 | 240/16 | 312/20,8 | 252 | ТТ
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 882 | ТТ
ТДТН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 |  | ОД, КЗ
|  | Т-2-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 393,75/25 | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 1313/25 | 1706,9/32,5 | 1378,65/25 | ВМ, ТТ
13 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-16
| №39И "Бәйдібек би" | Т-1-110 | 81,2/16 | 113,7/20,8 | 600 | Отделитель
|  | Т-1-35 | 240/16 | 336/20,8 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1176/20,8 | 600 | ТТ-10
ВМТ-110
|  | СВТ-110 |  |  | 630 | СВМ-110
ТДТН-10
|  | Т-2-110 | 50,2/10 | 652/13 | 600 | Отделитель
|  | Т-2-35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 525/10 | 6825/13 | 600 | ТТ-10
14 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-63
| №42А "Аксай" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,19/78,9 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/78,9 | 1818,6/63 | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/78,9 | 1818,6/63 | ВМ, ТТ
ТРДН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,19/78,9 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/78,9 | 1818,6/63 | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/78,9 | 1818,6/63 | ВМ, ТТ
15 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-63
| №43А "Южная" | Т-1-110 | 316,7/63 | 411,71/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1734/63 | 2254,2/81,9 | 3000 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1734/63 | 2254,2/81,9 | 3000 | ТТ
ТРДН-63
|  | Т-2-110 | 316,7/63 | 411,71/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1734/63 | 2254,2/81,9 | 3000 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1734/63 | 2254,2/81,9 | 3000 | ТТ
16 | ПС 110/6кВ | ТДН-16
| №44А "БОС" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104/20,8 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1500 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104/20,8 | 600 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1500 | ТТ
17 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-25
| №46А"Шоссейная" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 1250 | Разъединитель
|  | Т-1-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 1300/25 | 1705,6/32,5 | 1500 | ТТ
ТДТН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32,5 | 1250 | Разъединитель
|  | Т-2-35 | 375/25 | 487,5/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 1300/25 | 1705,6/32,5 | 1500 | ТТ
18 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-40
| №47А "Пригородная" | Т-1-110 | 200,8/40 | 261,04/52 | 300 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099,7/40 | 1429,61/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099,7/40 | 1429,61/52 | 1500
ТРДН-40
|  | Т-2-110 | 200,8/40 | 261,04/52 | 300 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099,7/40 | 1429,61/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099,7/40 | 1429,61/52 | 1500 | ТТ
19 | ПС 35/10кВ №50И "Жалгамыс" | ТДНС-10 Т-1-35 Т-1-10 | 157,1/10 549,8/10 | 204,23/13 714,74/13 | 630 1000 | ВМ ВВ
| 110/35/10кВ | ТДТН-10 Т-2-110 Т-2-35 Т-2-10 | 45/10 150/10 525/10 | 58,5/13 195/13 682,5/13 | 300 630 2000 | ОД, КЗ; ВМ ВВ
20 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №52А "Аэропорт" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1000 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1000 | ТТ
21 | ПС 110/35/6кВ | ТДТН-16
| №54А "Медеу" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 300 | ТТ
|  | Т-1-35 | 240/16 | 312/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1500 | ТТ
ТДТН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 300 | ТТ
|  | Т-2-35 | 240/16 | 312/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1000 | ТТ
22 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-16
| №55И "Панфиловская" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-35 | 240/16 | 312/20,8 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 840/16 | 1092/20,8 | 1000 | ТТ
ТДТН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-35 | 240/16 | 312/20,8 | 600 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 840/16 | 1092/20,8 | 1000 | ТТ
23 | ПС 110/10/6кВ | SFS29-40
| №56А "Алтай" | Т-1-110 | 208,8/40 | 261,04/52 | 1000 | ТТ
|  | Т-1-10 | 2099/40 | 2728/52 | 3000 | ТТ
|  | Т-1-6 | 3499/40 | 4548,8/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-6 | 3499/40 | 4548,8/52 | 2500 | ТТ
SFS29-40
|  | Т-2-110 | 208,8/40 | 261,04/52 | 1000 | ТТ
|  | Т-2-10 | 2099/40 | 2728/52 | 3000 | ТТ
|  | Т-2-6 | 3499/40 | 4548,8/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-6 | 3499/40 | 4548,8/52 | 2500 | ТТ
24 | ПС 110/10/6кВ | ТМ-6,3
| № 57А " Пром зона | Т-1 110 кВ | 33,1/6,3 | 43/8,1
| Стр.КГЭС" | Т-1 6 кВ | 551,1/6,3 | 716,4/8,1
| 110/10кВ | ТДН-10
|  | Т-2 110 кВ | 50,2/10 | 65,2/13
|  | Т-2 10 кВ | 525/10 | 682,5/13 | 600 | ТТ
ТДН-10
|  | Т-3 110 кВ | 50,2/10 | 65,2/13
|  | Т-3 10 кВ | 525/10 | 682,5/13
25 | ПС 110/35/10кВ №57И "ЗАВОДСКАЯ (ТЛМЗ)" | ТДТН-16 Т-1-110 Т-1-35 Т-1-10 | 80,3/16 240/16 840/16 | 104,39/20,8 312/20,8 1092/20,8 | 200 630 2000 | ТТ ВМ ВВ
| 35/10кВ | ТМН-6,3 Т-2-З5 Т-2-10 | 103,9/6,3 330,6/6,3 | 135,07/8,1 429,78/8,1 | 630 1000 | ВМ ВМ
26 | ПС 110/35/10кВ №58И "Талгар" | ТДТН-40 Т-1-110 Т-1-35 Т-1-10 | 201/40 600/40 2010/40 | 261,3/52 708/52 2613/53 | 380 630 2000 | ОРУ-110кВ 1 секции не смонтировано
|  | ТДТН-40 Т2-110 Т2-35 Т2-10 | 201/40 600/40 2010/41 | 261,3/52 708/52 2613/54 | 380 630 2000 | провод; провод; ВВ
27 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-40
| №59А "Сайран" | Т-1-110 | 208/40 | 261,04/52 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
ТРДН-40
|  | Т-1-110 | 208/40 | 261,04/52 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
28 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-16
| №59И "Байтерек" | Т-1-110 | 83,2/16 | 116,5/20,8 | 600 | Отделитель
|  | Т-1-35 | 240/16 | 336/20,8 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1176/20,8 | 600 | ТТ-10
ТДТН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 112,4/20,8 | 600 | Отделитель
|  | Т-2-35 | 240/16 | 336/20,8 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 840/16 | 1176/20,8 | 1000 | ТТ-10
29 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-25
| №60А "Байсерке" | Т-1-110 | 125/25 | 162/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-35 | 372/25 | 483/32,5 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 1312/25 | 1705/32,5 | 1000 | ТТ
ТДТН-25
|  | Т2-110 | 125/25 | 162/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-35 | 372/25 | 483/32,5 | 600 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 1312/25 | 1705/32,5 | 1000 | ТТ
30 | ПС 110/10кВ | ТДН-10
| №61А "Жетіген" | Т-1-110 | 52,5/10 | 68,2/13
|  | Т-1-10 | 525,5/10 | 683,1/13
ТДН-10
|  | Т-2-110 | 52,5/10 | 68,2/13
|  | Т-2-10 | 525,5/10 | 683,1/13
31 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-40
| №63А "Самал" | Т1-110 | 208/40 | 261,04/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т1-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
|  | Т1-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
ТРДН-40
|  | Т2-110 | 208/40 | 261,04/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т2-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
|  | Т2-10 | 1100/40 | 1430/52 | 1500 | ТТ
32 | ПС 110/10/10кВ | ТМН-6,3
| №67И "Толқын" | Т-1-110 | 31,5/6,3 | 44,1/8,1 | 600 | Отделитель
|  | Т-1-10 | 330/6,3 | 462/8,1 | 400 | ТТ-10
ТМН-6,3
|  | Т-2-110 | 31,2/6,3 | 43,7/8,1 | 600 | Отделитель
|  | Т-2-10 | 329,1/6,3 | 460,7/8,1 | 400 | ТТ-10
| 10/10кВ | ТМН-1,6
|  | Т-3-10 | 87/1,6 | 121,8/2 | 300 | ТТ-10
|  | Т-3-10 | 87/1,6 | 1176/2 | 300 | ТТ-10
ВМТ-110
|  | СВМ-110 1-3 |  |  | 630 | СВМ-110
ВМТ-110
|  | СВМ-110 2-3 |  |  | 630 | СВМ-110
33 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-25
| №68А "Заречная" | Т-1 110 кВ | 125,5/25 | 163,1/32,5
|  | Т-1 10 кВ | 687/25 | 893,1/32,5
ТРДН-25
|  | Т-2 110 кВ | 125,5/25 | 163,1/32,5
|  | Т-2 10 кВ | 687/25 | 893,1/32,5
34 | ПС 110/35/10кВ №70И "Шонжа" | ТДТН-16 Т-1- 110 Т-1-35 Т-1-10 | 81,8/16 240/16 840/16 | 106,34/20,8 312/20,8 1092/20,8 | 200 | ТТ
|  | ТДТН-16 Т-1- 110 Т-1-35 Т-1-10 | 81,8/16 240/16 840/16 | 106,34/20,8 312/20,8 1092/20,8 | 200 | ТТ
35 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-25
| №72А "ЖЗБИ (новая)" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,15/32 | 300 | ТТ
|  | Т-1-35 | 375/25 | 487,5/32 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 1313/25 | 1706,9/32 | 1500 | ТТ
ТДТН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32 | 300 | ТТ
|  | Т-2-35 | 375/25 | 487,5/32 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 1313/25 | 1706,9/32 | 1500 | ТТ
36 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-10
| №72И «Кеген» | Т-1-110 | 50,2/10 | 652/13 | 300 | ОД/КЗ
|  | Т-1-35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1-10 | 525/10 | 6825/13 | 600 | ВМ
ТДТН-10
|  | Т-2-110 | 50,2/10 | 652/13 | 300 | ОД/КЗ
|  | Т-2-35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ
|  | Т-2-10 | 525/10 | 6825/13 | 600 | ВМ
37 | ПС 110/6 кВ №73А "Сорбулак" | ТДН – 10
|  | Т-1 – 110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 150 | ОД – КЗ
|  | Т-1 – 6 | 525,6/10 | 683,2/13 | 600 | ВМ
38 | ПС 110\6кВ №74А "БКНС" | ТДН – 10
|  | Т1 – 110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 150 | ОД – КЗ
|  | Т-1 – 6 | 525,6/10 | 683,2/13 | 800 | ВМ
39 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №75И «Узынбулак» | Т-1-110 | 13,1/10 | 170/13 | 150 | ОД/КЗ
|  | Т-1-10 | 127/10 | 1651/10 | 600 | ВМ
40 | ПС 110/35/10кВ | ТМТ-6,3
| №77И «Жаланаш» | Т-1 110 | 33,1/10 | 430/13 | 300 | ОД/КЗ
|  | Т-1 35 | 94,5/10 | 122/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 331/0 | 43/13 | 600 | ВМ
ТМТН-6,3
|  | Т-2 110 | 31,6/10 | 410/13 | 300 | ОД/КЗ
|  | Т-2 35 | 94,5/10 | 122/13 | 630 | ВМ
|  | Т-2 10 | 331/0 | 4303/13 | 600 | ВМ
41 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №78И «Бестобе» | Т-1 110 | 13,1/10 | 170/13 | 150 | ОД/КЗ
|  | Т-1 10 | 131,2/10 | 1705/13 | 600 | ВМ
42 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №79И "Тасашы" | Т-1 110 | 13,1/10 | 170/13 | 150 | ОД/КЗ
|  | Т-1 10 | 137,5/10 | 1787/13 | 600 | ВМ
43 | ПС 110/35/10кВ №80А «Балатопар» | ТМТН-6,3
|  | Т-1-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,1 | 100 | ТТ
|  | Т-1-35 | 96,5/6,3 | 125,45/8,1
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1
44 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-10
| №80И «Сарыжаз» | Т-1 110 | 50,2/10 | 652/13 | 300 | ОД/КЗ
|  | Т-1 35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 525/10 | 6825/13 | 600 | ВМ
45 | ПС 110/35/10кВ | ТМТН-6,3
| №83А «Коктал» | Т-1-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,1 | 100 | ТТ
|  | Т-1-35 | 94,5/6,3 | 122,8/8,1
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1
46 | ПС 110/35/10кВ №84И "Ташкарасу" | ТДТН-10 Т1- 110 Т1-35 Т1-10 | 52,06/10 150/10 525/10 | 67,67/13 195/13 682,5/13 | 100 | Т/Т
|  | ТМН-2,5 Т1-35 Т1-10 | 41,2/2,5 131,2/2,5 | 53,56/3,25 170,56/3,25 | 100 | Т/Т
47 | ПС 110/6кВ | ТДН-16
| №86А "Куст-29" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104/20,8 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104/20,8 | 1250 | выключатель
|  | Т-2-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
48 | ПС 110/6кВ | ТМН–10
| №88А "Каскеленская-2" | Т-1 – 110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 150 | ОД – КЗ
49 | ПС 110/35/10кВ | ТМ-2,5
| №89И "Текес" | Т-1 35 | 41,2/10 | 535/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 137,5/10 | 1787/13 | 600 | ВМ
ТДТН-10
|  | Т-2 110 | 50,2/10 | 652/13 | 300 | ОД/КЗ
|  | Т-2 35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ
|  | Т-2 10 | 525/10 | 6825/13 | 600 | ВМ
50 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-40
| №94 "Каскелен Северная" | Т-1-110 | 201/40 | 261,3/52 | 300 | ТТ
|  | Т-1-35 | 600/40 | 780/52 | 600 | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 2010/40 | 2613/52 | 3000 | ВМ, ТТ
ТДТН–40
|  | Т-2 – 110 | 201/40 | 261,3/52 | 300 | ОД-КЗ
|  | Т2 – 35 | 600/40 | 780/52 | 600 | ВМ
|  | Т-2 – 10 | 2010/40 | 2613/52 | 1500 | ВМ
51 | ПС 110/35/10кВ | ТМ-2,5
| №95А "Бериктас" | Т-1-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 43.2
|  | Т-1-10 | 137,5/2,5 | 178,7/3,2 | 144.3
ТМТН-6,3
|  | Т-2-110 | 33,1/6,3 | 43,03/8,1 | 34.7 | ТТ
|  | Т-2-35 | 103/6,3 | 133,9/8,1 | 108.1 | ТТ
|  | Т-2-10 | 330/6,3 | 429/8,1 | 346.5 | ТТ
52 | ПС 110/6кВ | ТМН-6,3
| №98А "Ленинский мост" | Т-1-110 | откл. |  |  | ОД
|  | Т-1-6 |  |  |  | ТТ
53 | ПС 110/10кВ | ТМН-6,3
| №99А "Жайляу" | Т-1-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,19 | 2500 | выключатель
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 480,3/8,19 | 1500 | ТТ
ТМН-6,3
|  | Т-2-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,19 | 2500 | выключатель
|  | Т-2-10 | 331/6,3 | 480,3/8,19 | 1500 | ТТ
54 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №100И "Карашенгель" | Т-1-110 | 13,1/2,5 | 18,3/3,2 | 600 | Отделитель
|  | Т-1-10 | 131,2/5 | 183,7/3,2 | 150 | ТТ-10
55 | ПС 110/10кВ №101И "Шымбулак" | ТМН-6,3 Т2-110 Т2-10 | 27,3/6,3 331/6,3 | 35,5/8,1 430,3/8,1 | 300 1000 | ОД, КЗ; ВМ
56 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №102А "АДК" | Т-1-110 | 80,3/10 | 104,39/13 | 200 | ТТ
|  | Т-1-10 | 840/10 | 109,2/13 | 1500 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/10 | 104,39/13 | 200 | ТТ
|  | Т-2-10 | 840/10 | 1092/13 | 1500 | ТТ
| ПС 110/10кВ №102И "Бескайнар" | ТМН-6,3
57 |  | Т-2-110 | 33,2/6,3 | 43,16/8,1 | 300 | ОД, КЗ;
|  | Т-2-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1 | 1000 | ВМ
| ПС 110/35/10кВ №104А "Тасмурун" | ТМТН-6,3 |  |  |  | ТТ, ВМ-110кВ Л-132А
58 |  | Т-1-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,1 | 100
|  | Т-1-35 | 96,5/6,3 | 125,45/8,1
|  | Т1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1
59 | ПС 110/35/10кВ | ТМТН-6,3
| №105А "Баканас" | Т-1-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,1 | 100 | ТТ
|  | Т1-35 | 96,5/6,3 | 125,45/8,1
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1
ТМТН-6,3
|  | Т-2-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,1 | 100 | ТТ
|  | Т2-35 | 96,5/6,3 | 125,45/8,1
|  | Т-2-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1
60 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №108А "Барибаева" | Т-1-110 | 13,1/2,5 | 17,03/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т-1-10 | 131/2,5 | 170,3/3,2
61 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №111А "Желтуранга" | Т-1-110 | 13,1/2,5 | 17,03/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т-1-10 | 131/2,5 | 170,3/3,2
62 | ПС 110/10кВ | ТМН-2,5
| №112А "Топар" | Т-1-110 | 13,1/2,5 | 17,03/3,2 | 100 | ТТ – откл.(КРУН-10 от Ф-3-111)
|  | Т-1-10 | 131/2,5 | 170,3/3,2
63 | ПС 110/6кВ | ТМ-6,3
| №113И "Малай Сары" | Т-1-110 кВ | 33,1/6,3 | 43/8,1
|  | Т-1-6 кВ | 578/6,3 | 751,4/8,1 | 300 | ТТ
64 | ПС 110/35/10 кВ | ТДТН–40
| №114А "Междуреченская" | Т-1 – 110 | 201/40 | 261,3/52 | 300 | ОД-КЗ
|  | Т1 – 35 | 600/40 | 780/52 | 600 | ВМ
|  | Т-1 – 10 | 2010/40 | 2613/52 | 1500 | ВМ
ТДТН–63
|  | Т-2 – 110 | 316/63 | 261,3/52 | 300 | ОД-КЗ
|  | Т2 – 35 | 950/40 | 780/52 | 600 | ВМ
|  | Т-2 – 10 | 3160/40 | 2613/52 | 1500 | ВМ
65 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-10
| №115А "Куртинская" | Т-1-110 | 52,5/10 | 68,2/13 | 55.1 | ОД
|  | Т-1-35 | 150/10 | 195/13 | 157.5 | ТТ
|  | Т-1-10 | 525/10 | 682,5/13 | 551.2 | ТТ
ТДТН-10
|  | Т-2-110 | 50,2/10 | 65,2/13 | 52.7 | ОД
|  | Т-2-35 | 150/10 | 195/13 | 157.5 | ТТ
|  | Т-2-10 | 524/10 | 681,2/13 | 550.2 | ТТ
66 | ПС 110/10кВ | ТМ-6,3
| №116А "Копа" | Т-1-110 | 33,1/6,3 | 43,03/8,1 | 34.7 | ОД
|  | Т-1-10 | 330/6,3 | 429/8,1 | 346.5 | ТТ
ТМ-2,5
|  | Т-2-110 | 12,6/2,5 | 16,3/3,2 | 13.2 | ОД
|  | Т-2-10 | 231/2,5 | 300,3/3,2 | 242.5 | ТТ
67 | ПС 110/10/6кВ | ТМН-6,3
| №117А "Чильбастау" | Т-1-110 | 31,6/6,3 | 41,08/8,1 | 33.18 | ОД
|  | Т-1-6 | 551/6,3 | 716,3/8,1 | 578.5 | ТТ
| 10/6кВ | ТМ-4
|  | Т-2-10 | откл. |  |  | ТТ
|  | Т-2-6 |  |  |  | ТТ
ТМН-16
|  | Т-3-110 | 80,3/16 | 104,3/20,8 | 84.3 | ОД
|  | Т-3-10 | 525,3/16 | 682,8/20,8 | 551.5 | ТТ
68 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН -10
| №117И "СЗО" | Т-1-110 | 50,2/10 | 65,2/13
|  | Т-1-35 | не в работе | не в работе
|  | Т-1-10 | 524,9/10 | 682,3/13
69 | ПС 110/10/6кВ | ТДТН-40
| №118А "Арман" | Т-1-110 | 208/40 | 261,4/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 2099/40 | 2728,7/52 | 3000 | ТТ
|  | Т-1-6 | 3499/40 | 4548,7/52 | 3000 | ТТ
ТДТН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,4/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 2099/40 | 2728,7/52 | 3000 | ТТ
|  | Т-2-6 | 3500/40 | 4550/52 | 3000 | ТТ
70 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-40
| №119А "Новозападная" | Т-1-110 | 208/40 | 261,4/52 | 3150 | выключатель
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1428,7/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1428,7/52 | 1500 | ТТ
ТРДН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,4/52 | 3150 | выключатель
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1428,7/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1428,7/52 | 2000 | ТТ
71 | ПС 110/6/6кВ | ТДН-16
| №120И "Водозабор" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1000 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 1000 | ТТ
72 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-25
| №121И "Есик-Западная" | Т-1-110 | 125/25 | 175/32,5 | 600 | Отделитель
|  | Т-1-35 | 375/25 | 525/32,5 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 1313/25 | 1838,2/32,5 | 1000 | ТТ-10
МКП-110
|  | СВМ-110 |  |  | 630 | СВМ-110
ТДТН-25
|  | Т2-110 | 125,5/25 | 175,7/32,5 | 600 | Отделитель
|  | Т2-35 | 375/25 | 525/32,5 | 630 | ВМ-35
|  | Т2-10 | 1313/25 | 1836,8/32,5 | 800 | ТТ-10
73 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН -16
| №122И "Шенгельды" | Т-1 110 кВ | 80,3/16 | 104,3/20,8
|  | Т-1 35 кВ | 240/16 | 312/20,8
|  | Т-1 10 кВ | не в работе | не в работе
|  | Т-2 110 кВ | 80,3/16 | 104,3/20,8
|  | Т-2 35 кВ | 240/16 | 312/20,8
|  | Т-2 10 кВ | не в работе | не в работе
ТМ-2,5
|  | Т-3 35кВ | 39,2/2,5 | 50,9/3,2
|  | Т-3 10кВ | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
ТАМ-3,2
|  | Т-4 35кВ | 52,8/3,2 | 68,6/4,1
|  | Т-4 10 кВ | 176/3,2 | 228,8/4,1
74 | ПС 110/6кВ | ТМ-6,3
| №123А "ТЭЦ-2" | Т-1-110 | 33,1/6,3 | 43,03/8,19 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 550/6,3 | 715/8,19 | 1000 | ТТ
75 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН -16 |  |  |  | трансформатор
| №123И "Сарыбулак" | Т-1 110 кВ | 80,3/16 | 104,3/20,8
|  | Т-1 35 кВ | 240/16 | 312/20,8
|  | Т-1 10 кВ | 840/16 | 1092/20,8 | 1000 | ТТ
ТДТН -16
|  | Т-2 110 кВ | 80,3/16 | 104,3/20,8 |  | трансформатор
|  | Т-2 35 кВ | 240/16 | 312/20,8
|  | Т-2 10 кВ | 840/16 | 1092/20,8 | 1000 | ТТ
76 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №127А "Каменка" | Т-1-110 | 80,2/10 | 104,26/13 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-10 | 840/10 | 1092/13 | 1000 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/10 | 104,39/13 | 1250 | выключатель
|  | Т-2-10 | 840/10 | 1092/13 | 1000 | ТТ
77 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №128А "Комсомольская" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 300 | ТТ
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,39/20,8 | 300 | ТТ
|  | Т-2-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
78 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-25
| №130А "Топливная" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,15/32 | 2500 | выключатель
|  | Т-1-10 | 688,1/25 | 894,5/32 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 688,1/25 | 894,5/32 | 1500 | ТТ
ТРДН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,15/32 | 2500 | выключатель
|  | Т-2-10 | 688,1/25 | 894,5/32 | 1500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 688,1/25 | 894,5/32 | 1500 | ТТ
79 | ПС 110/6/6кВ | ТДТН-40
| №132А "Саябак" | Т-1-110 | 208/40 | 261,4/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 3500/40 | 44550/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-6 | 3500/40 | 44550/52 | 2500 | ТТ
ТДТН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,4/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 3500/40 | 44550/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-6 | 3500/40 | 44550/52 | 2500 | ТТ
80 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №136А "ГШО" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,4/20,8 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,4/20,8 | 1250 | выключатель
|  | Т-2-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
81 | ПС 110/35/10кВ | ТДТН-40
| №137А "Центральная" | Т-1-110 | 208/40 | 261,4/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-35 | 600/40 | 780/52 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-10 | 2100/40 | 2730/52 | 3000 | ТТ
ТДТН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,4/52 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-35 | 600/40 | 780/52 | 1250 | выключатель
|  | Т-2-10 | 2100/40 | 2730/52 | 3000 | ТТ
82 | ПС 110/10кВ | ТМ-2,5
| №139А "Айдарлы" | Т-1-110 | 12,6/2,5 | 16,3/3,2 | 13.2 | ОД
|  | Т-1-10 | 231/2,5 | 300,3/3,2 | 242.5 | ТТ
83 | ПС 110/10кВ | ТДН-10
| №141А "Калкаман" | Т-1-110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 525/10 | 682,5/13 | 800 | ТТ
ТДН-10
|  | Т-2-110 | 50,2/10 | 65,26/13 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 525/10 | 682,5/13 | 800 | ТТ
84 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №146А "Табачная" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,4/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
ТДН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,1/32,5 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 687,3/25 | 893,5/32,5 | 1500 | ТТ-1500
85 | ПС 110/10кВ | ТДН-16
| №150А "Алмалы" | Т-1-110 | 80,3/16 | 104,4/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
ТДН-16
|  | Т-2-110 | 80,3/16 | 104,4/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 840/16 | 1092/20,8 | 1500 | ТТ
86 | ПС 110/10/6кВ | ТДТН-25
| №151А "Райымбек" | Т-1-110 | 125,5/25 | 163,1/32 | 2500 | выключатель
|  | Т-1-10 | 1312/25 | 1705,6/32 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-6 | 2187/25 | 2843,1/32 | 1500 | ТТ
ТДТН-25
|  | Т-2-110 | 125,5/25 | 163,1/32 | 2500 | выключатель
|  | Т-1-10 | 1312/25 | 1705,6/32 | 1500 | ТТ
|  | Т-1-6 | 2187/25 | 2843,1/32 | 1500 | ТТ
87 | ПС 110/10кВ | SFFZ-40
| №156А "ИЯФ-Новая" | Т-1-110 | 200,8/40 | 261,4/52 | 1250 | выключатель
|  | Т-1-10 | 1049/40 | 1419/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1049/40 | 1419/52 | 1500 | ТТ
SFFZ-40
|  | Т-2-110 | 200,8/40 | 261,4/52 | 1250 | выключатель
|  | Т-2-10 | 1049/40 | 1419/52 | 1500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1049/40 | 1419/52 | 1500 | ТТ
88 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-63
| №157А "КазГУ-Новая" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
89 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-63
| №158А "Медеу-Новая" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
90 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-40
| №159А "Шымбулак" | Т-1-110 | 208/40 | 261,1/52 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
ТРМН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,1/52 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
91 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-63
| №162А "Алгабас" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
92 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-63
| №163А "Отрар" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
93 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-40
| №164А "Алатау" | Т-1-110 | 208/40 | 261,1/52 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
ТРМН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,1/52 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
94 | ПС 110/10/10кВ | ТРДН-63
| №165А "Карасу" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРДН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
95 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-63
| №167А "Мамыр" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
96 | ПС 110/10/10кВ | ТРМН-63
| №168А "Есентай" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРМН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
| 10/6кВ | ТДНС-16
|  | Т-3-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 1500 | ТТ
|  | Т-3-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 1500 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-4-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 1500 | ТТ
|  | Т-4-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 1500 | ТТ
97 | ПС 110/10/10 | ТРДН-63
| №169А "Акбулак" | Т-1-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
ТРДН-63
|  | Т-2-110 | 316,3/63 | 411,2/81,9 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1732/63 | 2251,6/81,9 | 2500 | ТТ
98 | ПС 110/10 | ТДТН-40
| №170А "Жас канат" | Т-1-110 | 200,8/40 | 261,04/52 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 2099/40 | 2728,7/52 | 3000 | ТТ
ТДТН-40
|  | Т-2-110 | 200,8/40 | 261,04/52 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 2099/40 | 2728,7/52 | 3000 | ТТ
99 | ПС 110/10/10 | ТРМН-40
| №171А "Акжар" | Т-1-110 | 208/40 | 261,1/52 | 600 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-1-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
ТРМН-40
|  | Т-2-110 | 208/40 | 261,1/52 | 600 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
|  | Т-2-10 | 1099/40 | 1429,6/52 | 2500 | ТТ
ПС-35кВ
1 | ПС 35/6кВ | ТДНС-10
| №2А "З-д Кирова" | Т-1-35 | 157,3/10 | 204/13 | 1000 | ВМ
|  | Т-1-6 | 917/10 | 1192/13 | 1000 | ТТ
ТМНС-10
|  | Т-2-35 | 157,3/10 | 204/13 | 1000 | ВМ
|  | Т-2-6 | 917/10 | 1192/13 | 1000 | ТТ
ТМ-6,3
|  | Т-3-35 | 104/6,3 | 135,2/8,19 | 630 | ВМ
|  | Т-3-6 | 578/6,3 | 751,4/8,19 | 1500 | ТТ
2 | ПС 35/6кВ | ТДНС-16
| №4А "Советская" | Т-1-35 | 252/16 | 326,3/20,8 | 1000 | ВМ
|  | Т-1-6 | 1468/16 | 1908,4/20,8 | 1000 | ТТ
ТДН-10
|  | Т-2-35 | 165/10 | 214,5/13 | 1000 | ВМ
|  | Т-2-6 | 876/10 | 1138,8/13 | 1000 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-3-35 | 252/16 | 326,3/20,8 | 1000 | ВМ
|  | Т-3-6 | 1400/16 | 1820/20,8 | 3000 | ТТ
3 | ПС 35/6кВ | ТДНС-16
| №5А "Центральная" | Т-1-35 | 251,4/16 | 326,9/20,8 | 1000 | ВМ
|  | Т-1-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-2-35 | 251,4/16 | 326,9/20,8 | 1000 | ВМ
|  | Т-2-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
4 | ПС 35/10кВ №5И "Көлбастау | ТМН-1,6 Т1-35 Т1-10 | 26,4/1,6 88/1,6 | 34,32/2,08 114,4/2,08 | 50 | Т/Т
5 | ПС 35/10кВ №7И "Сюмбе" | ТМ-2,5 Т1-35 Т1-10 | 41,2/2,5 137,5/2,5 | 53,56/3,25 178,75/3,25 | 50 | Т/Т
6 | ПС 35/6кВ | ТДН-10
| №8А "Кирпичный | Т-1-35 | 165/10 | 214,5/13 | 1000 | ВМ
| завод" | Т-1-6 | 876/10 | 1138,8/13 | 1500/5 | ТТ
ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 157/10 | 204,1/13 | 1000 | ВМ
|  | Т-2-6 | 916.5 | 1191,5/13 | 1500/5 | ТТ
7 | ПС 35/10кВ №8И "Назугум" | ТМ-4 Т-1-35 Т-1-10 | 66/4 220/4 | 85,8/5,2 286/5,2 | 50 | Т/Т
8 | ПС 35/6кВ | ТДНС-10
| №9А "Радиостанция" | Т-1-35 | 165/10 | 214,5/13 | 1000 | ВМ
|  | Т-1-6 | 876/10 | 1138,8/13 | 1000/5 | ТТ
ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 157/10 | 204,1/13 | 1000 | ВМ
|  | Т-2-6 | 916.5 | 1191,5/13 | 1000/5 | ТТ
9 | ПС 35/10кВ №9И "Кызыл-ту" | ТМН-2,5 Т1-35 Т1-10 | 41,2/2,5 131/2,5 | 53,56/3,25 170,3/3,25 | 100 | Т/Т
10 | ПС 35/10кВ №11И "Карадала" | ТМ-4 Т2-35 Т2-10 | 66/4 220/4 | 85,8/5,2 286/5,2 | 100 | Т/Т
11 | ПС 35/10кВ №12И "Ақжол" | ТМН-2,5 Т1-35 Т1-10 | 41/2,5 131,2/2,5 | 53,3/3,25 170,56/3,25 | 100 | Т/Т
12 | ПС 35/10кВ №13И "Туздыбастау" | ТДНС-10 Т1-35 Т1-10 | 157,1/10 549,8/10 | 204,23/13 714,74/13 | 630 1000 | ВМ ВМ
|  | ТДНС-10 Т2-35 Т2-10 | 165/10 549,8/10 | 214,5/13 714,74/13 | 630 1000 | ВМ ВМ
13 | ПС 35/6кВ | ТДН-15
| №17А "Космонавтов" | Т-1-35 | 248/15 | 322,4/19,5 | 1000 | ВМ
|  | Т-1-6 | 1375/15 | 1787,5/19,5 | 3000 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-2-35 | 252/16 | 327,6/20,8 | 1000 | ВМ
|  | Т-2-6 | 1462/16 | 1900,6/20,8 | 2000 | ТТ
14 | ПС 35/6кВ | ТДНС-16
| №21А "Ипподром" | Т-1-35 | 251,3/16 | 326,7/20,8 | 630 | выключатель
|  | Т-1-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 3000
ТДНС-16
|  | Т-2-35 | 251,3/16 | 326,7/20,8 | 630 | выключатель
|  | Т-2-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 3000 | тт
15 | ПС 35/6кВ №21И "Насосная №1" | ТМ-4
|  | Т-1 35 кВ | 66,1/4 | 86/5,2
|  | Т-1 6 кВ | 366,6/4 | 476,5/5,2 | 400 | ТТ
16 | ПС 35/6кВ | ТМ-5,6
| №22А "Дом отдыха" | Т-1-35 | 92,4/5,6 | 120,01/12,88 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 513/5,6 | 666,9/12,88 | 600 | ТТ
17 | ПС 35/6кВ №22И "Насосная №2" | ТМ-6,3
|  | Т-1 35 кВ | 104/6,3 | 135,2/8,1
|  | Т-1 6 кВ | 578/6,3 | 751,4/8,1 | 400 | ТТ
18 | ПС 35/10кВ | ТДНС-10
| №23А "Дом отдыха" | Т-1-35 | 157,1/10 | 204,23/13 | 800 | выключатель
|  | Т-1-10 | 550/10 | 715/13 | 600 | ТТ
ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 157,1/10 | 204,23/13 | 800 | выключатель
|  | Т-2-10 | 550/10 | 715/13 | 600 | ТТ
19 | ПС 35/6кВ №23И "Насосная №3" | ТДНС-10
|  | Т-1-35 кВ | 165/10 | 214,5/13
|  | Т-1-6 кВ | 916,5/10 | 1191/13 | 1000 | ТТ
20 | ПС 35/6кВ №24И "Насосная №4" | ТДНС-10
|  | Т-1-35 кВ | 165/10 | 214,7/13
|  | Т-1-6 кВ | 917,5/10 | 1192/13 | 600 | ТТ
21 | ПС 35/6кВ №25И "Насосная №5" | ТМ-6,3
|  | Т-1-35 кВ | 104/6,3 | 135,2/8,1 | 100 | ТТ
|  | Т-1-6 кВ | 577/6,3 | 750/8,1 | 600 | ТТ
22 | ПС 35/6кВ №27И "Насосная №7" | ТМ-6,3
|  | Т-1-35 кВ | 104/6,3 | 135,2/8,1
|  | Т-1-6 кВ | 578/6,3 | 751/8,1 | 600 | ТТ
23 | ПС 35/10кВ | ТМН-2,5
| №30А "Кара-Кастек" | Т-1-35 | 41,2/2,5 | 53,56/3,2 | 43.26 | ТТ
|  | Т-1-10 | 131/2,5 | 170,3/3,2 | 137.5 | ТТ
ТМН-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 85,2/5,2 | 69.3 | ТТ
|  | Т-2-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
24 | ПС 35/6кВ №30И "Насосная-3А" | ТМ-6,3
|  | Т-1-35 кВ | 104/6,3 | 135,2/8,1
|  | Т-1-6 кВ | 577/6,3 | 750/8,1
25 | ПС 35/10кВ | ТМН-1,6
| №31А "Шиен" | Т1-35 | 25,4/1,6 | 33,02/2 | 26.6 | ТТ
|  | Т1-10 | 84/1,6 | 109,2/2 | 88.2 | ТТ
ТМН-1,6
|  | Т2-35 | 25,4/1,6 | 33,02/2 | 26.6 | ТТ
|  | Т2-10 | 84/1,6 | 109,2/2 | 88.2 | ТТ
26 | ПС 35/10кВ №32А "Аксенгир" | ТМ-2,5
|  | Т1-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 43.2 | ТТ
|  | Т1-10 | 131/2,5 | 170,3/3,2 | 137.5 | ТТ
ТМН-2,5
|  | Т2-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 43.2 | ТТ
|  | Т2-10 | 131/2,5 | 170,3/3,2 | 137.5 | ТТ
27 | ПС 35/10кВ №32И "Кербулак" | ТМ-1
|  | Т-1 35 кВ | 16,5/1 | 21,4/1,3
|  | Т-1 10 кВ | 55/1 | 71,5/1,3
|  | Т-2 35 кВ | 16,5/1 | 21,4/1,3
|  | Т-2 10 кВ | 55/1 | 71,5/1,3
28 | ПС 35/10кВ | ТМ-4
| №33А "Унгуртас" | Т1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ОД
|  | Т1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
ТМ-4
|  | Т2-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ОД
|  | Т2-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
29 | ПС 35/10кВ | ТМН-4
| №34И "Турген-Западная" | Т-1-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 220/4 | 308/5,2 | 300 | ТТ-10
ТМ-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 220/4 | 308/5,2 | 400 | ТТ-10
30 | ПС 35/10кВ | ТМН-6,3
| №35А "Сахарный завод" | Т-1-35 | 104/6,3 | 135,2/8,19 | 630 | выключатель
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,19 | 400 | ТТ
31 | ПС 35/10кВ | ТМ-4
| №35И "Балтабай" | Т-1-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 210/4 | 294/5,2 | 300 | ТТ-10
ТМН-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 220/4 | 308/5,2 | 300 | ТТ-10
32 | ПС 35/10кВ | ТМН-6,3
| №36А "Мраморный | Т-1-35 | 103,9/6,3 | 135,07/8,19 | 630 | выключатель
| завод" | Т-1-10 | 330,6/6,3 | 429,8/8,19 | 400 | ТТ
ТМН-6,3
|  | Т-2-35 | 103,9/6,3 | 135,07/8,19 | 630 | выключатель
|  | Т-2-10 | 330,6/6,3 | 429,8/8,19 | 400 | ТТ
33 | ПС 35/10кВ №37И "Жанашар" | ТМН-6,3
|  | Т-1-35 | 103,9/6,3 | 145,5/8,1 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 330,7/6,3 | 462,9/8,1 | 300 | ТТ-10
ТМН-6,3
|  | Т-2-35 | 103,9/6,3 | 145,5/8,1 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 330,7/6,3 | 462,9/8,1 | 300 | ТТ-10
34 | ПС 35/10кВ №38А "Ульгули" | ТМ-1,6
|  | Т2-35 | 26,4/1,6 | 34,3/2 | 27.7 | ТТ
|  | Т2-10 | 80/1,6 | 104/2 | 84 | ТТ
35 | ПС 35/10кВ | ТМН-4
| №38И "Ташкенсаз" | Т-1-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 210/4 | 294/5,2 | 300 | ТТ-10
ТМН-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 210/4 | 294/5,2 | 300 | ТТ-10
36 | ПС 35/10кВ | ТМН-6,3
| №39А "Алмалыбақ" | Т-1-35 | 104/6,3 | 135,2/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1 | 347,55/6,3 | ВМ, ТТ
ТМН-6,3
|  | Т-2-35 | 104/6,3 | 135,2/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1 | 347,55/6,3 | ВМ, ТТ
37 | ПС 35/10кВ №40А "Көлді" | ТМН-6,3
|  | Т-1-35 | 104/6,3 | 135,2/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1 | 347,55/6,3 | ВМ, ТТ
ТМ-6,3
|  | Т-2-35 | 114/6,3 | 148,2/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 363,3/6,3 | ВМ, ТТ
38 | ПС 35/10кВ | ТМН-6,3
| №40И "Есик" | Т-1-35 | 103,9/6,3 | 145,5/8,1 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 463,4/8,1 | 400 | ТТ-10
ТМН-6,3
|  | Т-2-35 | 103,9/6,3 | 145,5/8,1 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 330,7/6,3 | 462,9/8,1 | 400 | ТТ-10
39 | ПС 35/10кВ №41А "Көксай" | ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 157/10 | 204,1/13 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 549,9/10 | 714,87/13 | 577.395 | ВМ, ТТ
ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 157/10 | 204,1/13 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 549,9/10 | 714,87/13 | 577.395 | ВМ, ТТ
40 | ПС 35/10кВ | ТМН-4
| №41И "Курам" | Т-1-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 210/4 | 294/5,2 | 300 | ТТ-10
ТМН-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 210/4 | 294/5,2 | 300 | ТТ-10
41 | ПС 35/10кВ | ТМН-4
| №42И "Бижанова" | Т-1-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 220/4 | 308/5,2 | 300 | ТТ-10
ТМН-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 220/4 | 308/5,2 | 400 | ТТ-10
42 | ПС 35/10кВ | ТМН-2,5
| №43И "Малыбай" | Т1-35 | 41,2/2,5 | 57,7/3,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 137,5/2,5 | 192,5/3,2 | 300 | ТТ-10
ТМН-2,5
|  | Т-2-35 | 41,2/2,5 | 57,7/3,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 137,5/2,5 | 192,5/3,2 | 300 | ТТ-10
43 | ПС 35/10кВ №45А "Касымбек" | ТМ-6,3
|  | Т1-35 | 103,9/6,3 | 145,5/8,1 | 69.3 | ОД
|  | Т1-10 | 330,7/6,3 | 462,9/8,1 | 231 | ТТ
ТМ-6,3
|  | Т2-35 | 103,9/6,3 | 145,5/8,1 | 69.3 | ОД
|  | Т2-10 | 330,7/6,3 | 462,9/8,1 | 231 | ТТ
44 | ПС 35/10кВ №45И "Нурлы" | ТДТН-10
|  | Т-2-110 | не в работе | не в работе | 600 | ОПН
|  | Т-2-35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 210/4 | 294/5,2 | 300 | трансформатор
ТДТН-10
|  | Т-2-110 | не в работе | не в работе | 600 | ОПН
|  | Т-2-35 | 150/10 | 195/13 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 525/10 | 6825/13 | 1000 | ТТ-10
45 | ПС 35/10кВ №47И "Каражота" | ТМ-2,5
|  | Т-1-35 | 41,2/2,5 | 57,7/3,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 137,5/2,5 | 192,5/3,2 | 150 | ТТ-10
46 | ПС 35/10кВ №48А "Актерек" | ТМ-1
|  | Т1-35 | демонтир. |  |  | ТТ
|  | Т1-10 |  |  |  | ТТ
ТМН-1,6
|  | Т2-35 | 26,4/1,6 | 34,3/2 | 27.7 | ТТ
|  | Т2-10 | 80/1,6 | 104/2 | 84 | ТТ
47 | ПС 35/0,4кВ №49А "Куртинский ХПП" | ТМ-5,6
|  | Т1-35 | откл. |  |  | ПСН-35
48 | ПС 35/6кВ | ТМ-7,5
| №50А "Плотина-Медеу" | Т-1-35 | 125/7,5 | 162,5/9,75 | 630 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 656/7,5 | 852,8/9,75 | 1000 | ТТ
ТМ-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 630 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 366/4 | 475,//5,2 | 1000 | ТТ
49 | ПС 35/10кВ №51А "Акший" | ТМ-2,5
|  | Т-1 35 кВ | 41,2/2,5 | 53,5/3,2
|  | Т-1 10 кВ | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
|  | Т-2 35 кВ | 41,2/2,5 | 53,5/3,2
|  | Т-2 10 кВ | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
50 | ПС 35/10кВ №53И "Тургень" | ТМ-4
|  | Т-1-35 | 66/4 | 92,4/5,2 | 630 | ВМ-35
|  | Т-1-10 | 220/4 | 308/5,2 | 400 | ТТ-10
51 | ПС 35/10кВ №56И "Бельбулак" | ТМН-6,3 Т1-35 Т1-10 | 103/6,3 330,7/6,3 | 133,9/8,1 429,91/8,1 | 630 1000 | ВМ ВМ
|  | ТМН-6,3 Т2-35 Т2-10 | 103/6,3 330,7/6,3 | 133,9/8,1 429,91/8,1 | 630 1000 | ВМ ВМ
52 | ПС 35/6кВ | ТДНС-16
| №58А"Театральная" | Т-1-35 | 251/16 | 326,3/20,8 | 600 | отделитель
|  | Т-1-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-2-35 | 251/16 | 326,3/20,8 | 600 | отделитель
|  | Т-2-6 | 1466/16 | 1905,8/20,8 | 2000 | ТТ
53 | ПС 35/10кВ №64А "Шамалған" | ТМН-6,3
|  | Т-1-35 | 103/6,3 | 133,9/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,1 | 347,55/6,3 | ВМ, ТТ
ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 157/10 | 204,1/13 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 549,9/10 | 714,87/13 | 577.395 | ВМ, ТТ
54 | ПС 35/6кВ | ТДНС-10
| №65А "ЖЗБИ" | Т-1-35 | 157/10 | 204,1/13 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-6 | 916/10 | 1190,8/13 | 1000 | ТТ
ТМН-10
|  | Т-2-35 | 165,2/10 | 214,76/13 | 600 | Разъединитель
|  | Т-2-6 | 916,4/10 | 1191,32/13 | 1000 | ТТ
55 | ПС 35/10кВ №66А "Чапаевская ПТФ" | ТМН–6,3
|  | Т1 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 200 | ОД-КЗ
|  | Т1 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 600 | ВВ
ТМН–6,3
|  | Т2 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 200 | ВМ
|  | Т2 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 600 | ВВ
56 | ПС 35/10кВ | ТМН-4
| №69А "Жана-курылыс" | Т1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ОД
|  | Т1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
ТМ-4
|  | Т2-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ОД
|  | Т2-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
57 | ПС 35/10кВ №70А "Тепличная" | ТМ–6,3
|  | Т1 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 150 | ВМ
|  | Т1 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 400 | ВМ
ТМ–6,3
|  | Т2 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 150 | ВМ
|  | Т2 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 400 | ВМ
58 | ПС 35/10кВ №71А "Соцкультбыт" | ТМ–6,3
|  | Т1 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 300 | ВМ
|  | Т1 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 1000 | ВМ
ТМН–6,3
|  | Т2 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 300 | ВМ
|  | Т2 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 1000 | ВМ
59 | ПС-35/10кВ | ТМ-1
| №73И "Кеген (старая)" | Т-1 35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
60 | ПС 35/10кВ | ТМН-1,6
| №74И "Болексаз" | Т-1 35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 84/10 | 1092/13 | 600 | ВМ
61 | ПС 35/10кВ №76А "Ново-Каройская" | ТМ–2,5
|  | Т1 – 35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 100 | ВМ
|  | Т1 - 10 | 131/2,5 | 170,3/3,2 | 150 | ВМ
62 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №76И "Алгабас" | Т-1 35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
63 | ПС 35/10кВ №77А "Кок-Узек" | ТДНС-10
|  | Т-1-35 | 168/10 | 218,4/13 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 550/10 | 715/13 | 577,5/10 | ВМ, ТТ
ТДНС-10
|  | Т-2-35 | 168/10 | 218,4/13 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 550/10 | 715/13 | 577,5/10 | ВМ, ТТ
64 | ПС 35/10кВ №78А "Новостройка" | ТАМ-1,8
|  | Т1-35 | 29,7/1,8 | 38,6/2,3 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 99/1,8 | 128,7/2,3
65 | ПС 35/10кВ №79А "Береке" | ТМ-2,5
|  | Т1-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
66 | ПС 35/10кВ №81А "Жидели" | ТМ-1,6
|  | Т1-35 | 16,5/1,6 | 21,45/2 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 55/1,6 | 71,5/2
67 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №81И "Шалкудесу" | Т-1 35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
68 | ПС 35/10кВ №82А "Куйган" | ТМ-2,5
|  | Т1-35 | 40/2,5 | 52/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 104/2,5 | 135,2/3,2
69 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №82И "Кайнар" | Т-1 35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
70 | ПС 35/10кВ №84А "Карой" | ТМ-1
|  | Т1-35 | 16,5/1,0 | 21,45/1,3 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 55/1,0 | 71,5/1,3
71 | ПС 35/10кВ №85И "Аксу" | ТАМ-3,2 Т1-35 Т1-10 | 52,8/3,2 176/3,2 | 68,64/4,16 228,8/4,16 | 75 | Т/Т
72 | ПС 35/10кВ №86И "Ардолайты" | ТМ-1,6 Т1-35 Т1-10 | 26,4/1,6 88/1,6 | 34,32/2,08 114,4/2,08 | 50 | Т/Т
73 | ПС 35/10кВ №88И "Кіші Дехкан" | ТМ-2,5 Т1-35 Т1-10 | 41,2/2,5 137,5/2,5 | 53,56/3,25 178,75/3,25 | 100 | Т/Т
74 | ПС 35/10кВ | ТДМ-3,2
| №90И "Нарынкол" | Т-1 35 | 52,8/10 | 686/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 176/10 | 2288/13 | 600 | ВМ
ТМ-2,5
|  | Т-2 35 | 41,2/10 | 535/13 | 630 | ВМ
|  | Т-2 10 | 137,5/10 | 1787/13 | 600 | ВМ
75 | ПС 35/10кВ | ТНДС–16
| №91А "Ащибулак" | Т-1 – 35 | 252/16 | 326,3/20,8 | 255 | ТМ
|  | Т-1 – 10 | 1468/16 | 1908,4/20,8 | 1000 | ВМ
76 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №91И "Кызыл-Шекара" | Т-1-35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
ТМН-1,6
|  | Т-2-35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-2-10 | 84/10 | 1092/13 | 600 | ВМ
77 | ПС35/10кВ №92А "Түймебаева" | ТМ – 6,3
|  | Т-1–35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 150 | ВМ
|  | Т-1-10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 800 | ВМ
ТДНС–10
|  | Т2 – 35 | 168/10 | 218,4/13 | 300 | ВМ
|  | Т2 - 10 | 550/10 | 715/13 | 1000 | ВМ
78 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №92И "Шырганак" | Т-1-35 | 26,4/10 | 343/13 | 150 | ВМ
|  | Т-1-10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
ТМ-1,6
|  | Т-2-35 | 26,4/10 | 343/13 | 150 | ВМ
|  | Т-2 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
79 | ПС 35/10кВ №93А "Қарой" | ТМН–10
|  | Т-1 – 35 | 157,3/10 | 204/13 | 150 | ВМ
|  | Т1 - 10 | 917/10 | 1192/13 | 600 | ВМ
ТМН–10
|  | Т-2 – 35 | 103,9/6,3 | 135/8,1 | 150 | ВМ
|  | Т2 - 10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 300 | ВМ
80 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №93И "Сарыбастау" | Т-1-35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
81 | ПС 35/10кВ | ТМ-1,6
| №94И "Тузколь" | Т-1-35 | 26,4/10 | 343/13 | 630 | ВМ
|  | Т-1 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
82 | ПС 35/10кВ | ТМН-2,5
| №95И "Каркара" | Т-1-35 | 41/10 | 533/13 | 150 | ВМ
|  | Т-1 10 | 131,2/10 | 1705/13 | 600 | ВМ
ТМ-1,6
|  | Т-2-35 | 26,4/10 | 343/13 | 150 | ВМ
|  | Т-2 10 | 88/10 | 1144/13 | 600 | ВМ
83 | ПС 35/10кВ №96А "Дала" | ТМ-4
|  | Т-1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ТТ
|  | Т1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
ТМ-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ТТ
|  | Т2-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
84 | ПС 35/10кВ №97И "Остемир" | TM3-6,3 Т-1-35 Т-1-10 | 103,9/6,3 331/6,3 | 135,07/8,1 430,3/8,1 | 630 1000 | ВМ ВМ
|  | TM-4 Т-2-35 Т-2-10 | 66/4 220/4 | 85,8/5,2 286/5,2 | 630 1000 | ВМ ВМ
85 | ПС 35/10кВ №98И "Кайрат" | TM-4 Т-1-35 Т-1-10 | 66/4 220/4 | 85,8/5,2 286/5,2 | 630 1000 | ВМ ВМ
|  | TM-4 Т-2-35 Т-2-10 | 66/4 220/4 | 85,8/5,2 286/5,2 | 630 1000 | ВМ ВМ
86 | ПС 35/10кВ №99И "Верхний Талгар" | ТМ-6,3 Т-1-35 Т-1-10 | 104/6,3 346/6,3 | 135,2/8,1 449,8/8,1 | 630 1000 | ВМ ВМ
|  | ТМ-6,3 Т-2-35 Т-2-10 | 104/6,3 346/6,3 | 135,2/8,1 449,8/8,1 | 630 1000 | ВМ ВМ
87 | ПС 35/6кВ | ТД-10
| №100А "Айнабулак" | Т-1-35 | 165/10 | 214,5/13 | 600 | Отделитель
|  | Т-1-6 | 875/10 | 1137,5/13 | 1000 | ТТ
ТД-10
|  | Т-2-35 | 165/10 | 214,5/13 | 600 | Отделитель
|  | Т-2-6 | 875/10 | 1137,5/13 | 1000 | ТТ
88 | ПС 35/10кВ №103И "Котур-Булак" | ТАМ-5,6
|  | Т1-35 | 92,4/5,6 | 120,12/7,2 | 630 | ВМ
|  | Т1-10 | 308/5,6 | 400,4/7,2 | 1000 | ВМ
89 | ПС 35/10кВ №106А "Бах-Бахты" | ТМ-2,5
|  | Т1-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
ТМ-2,5
|  | Т2-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т2-10 | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
90 | ПС 35/10кВ | ТМ-1
| №107А "Бирлик" | Т1-35 | 16,5/1,0 | 21,45/1,3 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 55/2,5 | 71,5/3,2
ТМ-2,5
|  | Т2-35 | 41,2/2,5 | 53,5/3,2 | 100 | ТТ
|  | Т2-10 | 137,5/2,5 | 178,7/3,2
91 | ПС 35/10кВ №118И "Каратурук" | ТМН-4
|  | Т1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ТТ
|  | Т1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
ТМ-1,8
|  | Т-2-35 | 29,7/1,8 | 41,6/2,3 | 630 | ВМ-35
|  | Т-2-10 | 99/1,8 | 138,6/2,3 | 200 | ТТ-10
92 | ПС 35/6кВ | ТМН-6,3
| №119И "Талгарский водозабор" | Т-1-35 | 104/6,3 | 135,2/8,19 | 630 | выключатель
|  | Т-1-6 | 577/6,3 | 750,18,19 | 1000 | ТТ
ТМН-6,3
|  | Т-2-35 | 104/6,3 | 135,2/8,19 | 630 | выключатель
|  | Т-2-6 | 577/6,3 | 750,1/8,19 | 1000 | ТТ
93 | ПС 35/10кВ | ТМН-6,3
| №124А "Первомайская" | Т-1-35 | 104,05/6,3 | 135,2/8,19 | 600 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 331/6,3 | 430,3/8,19 | 600 | ТТ
ТМН-6,3
|  | Т-2-35 | 104/6,3 | 135/8,19 | 150 | ТТ
|  | Т-2-10 | 331/6,3 | 430/8,19 | 600 | ТТ
94 | ПС 35/10кВ №125А "Еңбекші" | ТМ-4
|  | Т-1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231/4 | ВМ, ТТ
ТМ-4
|  | Т-2-35 | 66/4 | 85,8/5,2 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231/4 | ВМ, ТТ
95 | ПС 35/10кВ | ТМ-6,3
| №126А "Үшқоныр" | Т-1-35 | 104/6,3 | 135,2/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-1-10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 363,3/6,3 | ВМ, ТТ
ТМ-6,3
|  | Т-2-35 | 104/6,3 | 135,2/8,1 |  | ВМ, ТТ
|  | Т-2-10 | 346/6,3 | 449,8/8,1 | 363,3/6,3 | ВМ, ТТ
96 | ПС 35/10кВ | ТДНС-16
| №133А "Орбита" | Т-1-35 | 251,3/16 | 326,7/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 1500 | ТТ
ТДНС-16
|  | Т-2-35 | 251,3/16 | 326,7/20,8 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-2-10 | 880/16 | 1144/20,8 | 1500 | ТТ
97 | ПС 35/10кВ №134А «Женис» РП 10кВ | ТМН-1,6
|  | Т1-35 | 26,3/1,6 | 34,2/2 | 100 | ТТ
|  | Т1-10 | 84/1,6 | 109,2/2
ТМН-1,6
|  | Т2-35 | 26,3/1,6 | 34,2/2 | 100 | ТТ
|  | Т2-10 | 84/1,6 | 109,2/2
98 | ПС 35/10кВ | ТМН-4
| №138А "Мынбаево" | Т1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ОД
|  | Т1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
ТМН-4
|  | Т2-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ОД
|  | Т2-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
99 | ПС 35/10кВ №142А "Аккайнар" | ТМН-4
|  | Т1-35 | 66/4 | 85,8/5,2 | 69.3 | ТТ
|  | Т1-10 | 220/4 | 286/5,2 | 231 | ТТ
100 | ПС 35/0,4кВ | ТМ-2,5
| №145А "Тау" | Т-1-35 | 41,2/2,5 | 53,6/3,25 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-0,4 | 361/2,5 | 469,3/3,25 | 400 | Разъединитель
101 | ПС 35/0,4кВ №155А "Тау шалгын" | ТМ-1,0
|  | Т-1-35 | 16,5/1,0 | 21,45/1,3 | 1000 | Разъединитель
|  | Т-1-0,4 | 1445/1,0 | 1878,5/1,3 | 1500 | ТТ