## за 1кв (оконч знач)
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 1 квартал 2022 года по замерам 15.12.2021 года, (по состоянию оборудования на 01.04.2022 г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы) | Место расположения ПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 100.04 | 88.92% | 2.456 |  | г.Алматы
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 9.16 | 8.142% | 102.424 |  | Карасайский РЭС
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 69.24 | 122.1% | 0 | по трансформатору | Илийский РЭС
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 82.01 | 144.6% | 0 | по трансформатору | Есикский РЭС
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 63.85 | 112.6% | 0 | по трансформатору | Жамбылский РЭС
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 19 | 33.51% | 35.8 |  | Илийский РЭС
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 163.41 | 72.63% | 45.249 |  | г.Алматы
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 9.95 | 4.422% | 214.055 |  | Отеген Батыр
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 145.19 | 64.53% | 65.291 |  | г.Алматы
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 107.6 | 47.82% | 106.64 |  | г.Алматы
[5 empty] | 769.45 |  | 571.915
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 18.55 | 50.41% | 16.395 |  | г.Алматы
2 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 43.85 | 119.2% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-110А/111А | г.Алматы
3 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 3.41 | 5.883% | 54.209 |  | г.Алматы
4 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 2.11 | 3.64% | 55.639 |  | г.Алматы
5 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 12.5 | 14.22 | 123.7% | 0 | по трансформатору | г.Алматы
6 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 23.08 | 62.72% | 11.412 |  | г.Алматы
7 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 25.77 | 112% | 0 | по трансформатору | Талгарский РЭС
8 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 11.5 | 78.12% | 2.07 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
9 | 19А | Кайрат | 110/10 | 25 |  | 0% | 23 | абонент огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | г.Алматы
10 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 22.82 | 99.22% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А | г.Алматы
11 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 59.07 | 101.9% | 0 |  | абонент
12 | 27А | Каскеленская | 110/10 | 16 | 15.68 | 106.5% | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
13 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 8.03 | 87.28% | 0.367 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
14 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 25 | 20.9 | 90.87% | 0.01 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 12.41 | 84.31% | 1.069 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
17 | 42А | Аксай | 110/10 | 63 | 37.95 | 65.48% | 16.215 |  | г.Алматы
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 26.81 | 46.26% | 28.469 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 3.05 | 20.72% | 11.365 | огранич. по ВЛ-135А/138А | г.Алматы
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 25.44 | 110.6% | 0 | по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 12.28 | 33.37% | 23.292 |  | г.Алматы
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 10 | 3.38 | 36.74% | 5.482 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/10 | 10 | 3.41 | 37.07% | 5.449
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 6.92 | 47.01% | 7.108 |  | абонент
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 2.59 | 17.6% | 11.871 |  | г.Алматы
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 19.61 | 133.2% | 0 | по трансформатору | Талгарский РЭС
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 14.97 | 40.68% | 20.333 |  | г.Алматы
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 1.06 |  | 1.891 | ограничение по ПС-62А | Илийский РЭС
|  |  | 110/10 | 10 | 2.44 | 27.07%
|  |  | 110/10 | 10 | 0.05 | 27.07%
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 8.64 | 58.7% | 5.216 |  | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | Талгарский РЭС
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 15.19 | 41.28% | 20.091 |  | Талгарский РЭС
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 13.71 | 37.26% | 21.719 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 13.95 | 94.77% | 0 |  | Есикский РЭС
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 21.94 | 95.39% | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 7.41 | 80.54% | 1.049 | огранич по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 27.59 | 74.97% | 6.451 |  | г.Алматы
36 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 1.25 | 21.57% | 4.421 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 15.79 | 68.65% | 5.631 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 13.89 | 94.36% | 0 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 25 | 108.7% | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 3.61 | 39.24% | 5.229 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Отеген Батыр РЭС
42 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Отеген Батыр РЭС
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.34 | 14.78% | 1.926 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.44 | 24.84% | 4.212 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.08 | 3.478% | 2.212 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.19 | 3.278% | 5.587 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Балхашский РЭС
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 0.64 | 6.957% | 8.496 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.19 | 3.278% | 5.587 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Уйгурский РЭС
|  |  | 35/10 | 2.5 | 1.27 | 55.22% | 0.903
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | 25 | 5.31 | 23.09% | 17.159 |  | г.Алматы
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 3.36 | 22.83% | 11.024 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Отеген Батыр РЭС
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 3.71 | 40.33% | 5.119 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 40 | 44 | 119.6% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 3.18 | 54.87% | 2.298 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Жамбылский РЭС
59 | 99А | Жайляу | 110/10 | 6.3 | 2.71 | 46.76% | 2.815 |  | абонент
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 0.82 | 35.65% | 1.398 | огранич. по ПС-62А | Есикский РЭС
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 2.6 | 44.86% | 2.936 |  | Талгарский РЭС
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 8.78 | 59.65% | 5.062 | огранич. по ВЛ-116А/148А | абонент
63 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 12.23 | 83.08% | 1.267 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 2.93 | 50.55% | 2.573 |  | Талгарский РЭС
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 0.49 | 8.454% | 5.257 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 2.81 | 48.48% | 2.705 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.07 | 3.043% | 2.223 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
68 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.19 | 8.261% | 2.091 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.55 | 23.91% | 1.695 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 54.07 | 146.9% | 0 | по трансформатору и ВЛ-135А/138А | Отеген Батыр
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 1.76 | 19.13% | 7.264 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А | Жамбылский РЭС
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | 6.3 | 0.36 | 6.211% | 5.4 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Жамбылский РЭС
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 1.61 | 27.78% | 4.025 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Жамбылский РЭС
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 0.96 | 10.43% | 8.144 | ограничение по ПС-62А | Илийский РЭС
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 31.6 | 85.87% | 2.04 | огранич. по ВЛ-116А/148А | г.Алматы
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 23.55 | 63.99% | 10.895 |  | г.Алматы
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 4.14 | 28.12% | 10.166 |  | Талгарский РЭС
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 23.69 | 103% | 0 | по трансформатору и ПС-68И | Есикский РЭС
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 1.61 | 10.94% | 12.949 | ограничение по ПС-62А | Илийский РЭС
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 0.49 | 8.454% | 5.257 |  | г.Алматы
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 1.36 | 9.239% | 13.224 | ограничение по ПС-62А | Илийский РЭС
83 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 12.05 | 81.86% | 1.465 |  | г.Алматы
84 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 17.94 | 121.9% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-103А/104А | г.Алматы
85 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 6.65 | 28.91% | 15.685 | огранич. по ВЛ-116А/148А | г.Алматы
86 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 25.58 | 69.51% | 8.662 | огранич. по ВЛ-116А/148А | г.Алматы
87 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 14.54 | 98.78% | 0 |  | г.Алматы
88 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 36.46 | 99.08% | 0 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
89 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | 2.5 | 0.32 | 13.91% | 1.948 | огранич. по ВЛ-135А/138А | Жамбылский РЭС
90 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 6.76 | 73.48% | 1.764 | огранич. по ВЛ-169А/134А | г.Алматы
91 | 146А | Табачная | 110/10 | 16 | 7.13 | 48.44% | 6.877 |  | г.Алматы
92 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | 10 |  | 0% | 9.2 | абонент | Талгарский РЭС
93 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 7.85 | 53.33% | 6.085 |  | г.Алматы
94 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 21.27 | 92.48% | 0 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
95 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0.95 | 16.39% | 4.751 | огранич. по ПС-62А | Райымбекский РЭС
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 2.26 | 6.141% | 34.314 |  | Талгарский РЭС
97 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 22.64 | 39.06% | 33.056 |  | г.Алматы
98 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.67 | 2.881% | 56.123 |  | г.Алматы
99 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 4.22 | 11.47% | 32.158 |  | г.Алматы
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.28 | 0.7609% | 36.492 |  | Талгарский РЭС
101 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 12.97 | 22.38% | 43.693 |  | г.Алматы
102 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 20.5 | 35.37% | 35.41 |  | г.Алматы
103 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 3.56 | 9.674% | 32.884 |  | г.Алматы
104 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 20.94 | 36.13% | 34.926 |  | г.Алматы
105 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 20.59 | 35.52% | 35.311 |  | г.Алматы
106 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 30.11 | 51.95% | 24.839 |  | г.Алматы
107 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 5.18 | 8.937% | 52.262 |  | г.Алматы
108 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 14.49 | 39.37% | 20.861 |  | г.Алматы
109 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 0 | 0% | 36.8 |  | г.Алматы
110 | 173А | Арматурный завод | 110/35/10 | 40 | 0 | 0% | 36.8 | абонент огранич. по ПС-68И | ЕРЭС
[5 empty] | 1169.33 | 49.8703 | 1161.416
35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 8.12 | 85.47% | 0.268 | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
2 | 3А | Альбаракат | 35/0,4 | 0.63 | 0 | 0% | 0.5796 | абонент
2 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 8.23 | 83.56% | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А | г.Алматы
|  |  |  | 10 | 4.52
|  |  |  | 16 | 7.89
3 | 5А | Центральная | 35/6 | 16 | 17.5 | 115.1% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-116А/148А | г.Алматы
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 1.472 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
6 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.51 | 21.47% | 1.739 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
7 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 10 | 11.15 | 117.4% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А | г.Алматы
8 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 2.63 | 69.21% | 0.787 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
9 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 7.87 | 82.84% | 0.543 | огранич. по ВЛ-65А/52А | г.Алматы
10 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
11 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.02 | 0.5263% | 3.658 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
12 | 12И | Көлжат | 35/10 | 2.5 | 0.34 | 14.32% | 1.926 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
13 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.1472 | абонент огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
14 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 14.55 | 153.2% | 0 | огранич. по трансформатору и ПС-16И | Талгарский РЭС
15 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 16.57 | 116.3% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | г.Алматы
16 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 16.92 | 111.3% | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-135А/138А | г.Алматы
17 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0.01 | 0.2632% | 3.669 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
18 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.53 | 47.56% | 2.369 |  | г.Алматы
19 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0.03 | 0.5013% | 5.763 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
20 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 6.43 | 67.68% | 2.127 | огранич. по ПС-6А и ВЛ-110А/111А | г.Алматы
21 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0.03 | 0.3158% | 9.167 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
22 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 6.3 | 0.02 | 0.3342% | 5.774 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
23 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | Отеген Батыр
24 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0.01 | 0.1671% | 5.785 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
25 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
26 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.84 | 77.47% | 0.276 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
27 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0.03 | 0.5013% | 5.763 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
28 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.64 | 42.11% | 0.768 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
29 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 3.68 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
30 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.57 | 24% | 1.673 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
31 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0 | 0% | 0.92 | огранич. по ПС-62А | Илийский РЭС
32 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 2.04 | 53.68% | 1.436 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
33 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 4.75 | 125% | 0 | огранич. по ПС-68И и трансформатору | Есикский РЭС
34 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 4.18 | 69.84% | 1.198 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | г.Алматы
35 | 35И | Балтабай | 35/10 | 4 | 4.6 | 121.1% | 0 | огранич. по ПС-68И и по трансформатору | Есикский РЭС
36 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 8.27 | 138.2% | 0 | огранич.по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-103А/104А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | г.Алматы
37 | 37А | Шолак жол | 35/0,4 | 0.1 | 0 | 0% | 0.092 | абонент огранич. по ПС-62А
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 6.3 | 7.25 | 121.1% | 0 | огранич. по ПС-68И и трансформатору | Есикский РЭС
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.1 | 6.579% | 1.362 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 2.87 | 75.53% | 0.523 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 4.99 | 83.38% | 0.307 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 8.04 | 134.3% | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 5.35 | 89.39% | 0 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 10 | 9.28 | 97.68% | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 1.27 | 33.42% | 2.283 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 1.78 | 46.84% | 1.722 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.1 | 46.32% | 1.09 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 3.55 | 59.31% | 1.891 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 0.31 | 3.263% | 8.859 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.56 | 23.58% | 1.684 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 1.6 | 0.51 | 33.55% | 0.911 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.56 | 0 | 0% | 0.5152 | абонент | Жамбылский РЭС
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 0.18 | 2.526% | 6.702 |  | г.Алматы
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 1.2 | 50.53% | 0.98 |  | Илийский РЭС
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 0.91 | 23.95% | 2.679 | огранич. по ПС-68И | Есикский РЭС
55 | 55А | Алатау Рояль | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.1472 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 6.98 | 116.6% | 0 | по трансформатору и ПС-16И | Талгарский РЭС
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 14.25 | 93.75% | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А | г.Алматы
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 6.3 | 11.78 | 196.8% | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 6 | 63.16% | 2.6 | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 5.28 | 88.22% | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 2.07 | 54.47% | 1.403 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 8.57 | 143.2% | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 2.3 | 38.43% | 3.266 | огранич. по ВЛ-119А/128А, ВЛ-65А/52А | Отеген Батыр
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.24 | 15.79% | 1.208 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.05 | 3.289% | 1.417 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.158% | 2.113 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А | Отеген Батыр
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.17 | 11.18% | 1.285 | огранич. по ПС-68И | Карасайский РЭС
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | 10 | 15.75 | 165.8% | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А | Карасайский РЭС
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.06 | 3.509% | 1.59 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.26 | 10.95% | 2.014 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.18 | 11.84% | 1.274 |  | Балхашский РЭС
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0.5 | 32.89% | 0.922 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.13 | 5.474% | 2.157 |  | Балхашский РЭС
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 1 | 0.4 | 42.11% | 0.48 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.26 | 27.37% | 0.634 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.05 | 34.54% | 1.789 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 1.6 | 0.27 | 17.76% | 1.175 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 0.85 | 35.79% | 1.365 | огранич. по ПС-68И | Уйгурский РЭС
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 3.2 | 1.89 | 62.17% | 0.865 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 11.5 | 75.66% | 2.07 | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.43 | 28.29% | 0.999 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 6.17 | 103.1% | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.29 | 19.08% | 1.153 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 6.3 | 7.5 | 125.3% | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.18 | 11.84% | 1.274 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
88 | 94И | Тузколь | 35/10 | 1.6 | 0.12 | 7.895% | 1.34 | огранич. по ПС-68И
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 2.5 | 0.16 | 6.737% | 2.124 | огранич. по ПС-68И | Райымбекский РЭС
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.63 | 16.58% | 2.987 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 6.3 | 2.92 | 48.79% | 2.584 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 0.55 | 14.47% | 3.075 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 3.78 | 63.16% | 1.638 |  | Талгарский РЭС
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 5.41 | 56.95% | 3.249 | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 1.44 | 27.07% | 3.568 | огранич. по ПС-16И | Талгарский РЭС
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 0.74 | 31.16% | 1.486 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.31 | 32.63% | 0.579 | огранич. по ПС-62А | Балхашский РЭС
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 4 | 2.11 | 56% | 0 | по трансформатору и ПС-68И | Есикский РЭС
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 0.92 | 15.37% | 4.784 | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 6.3 | 7.14 | 119.3% | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А | Отеген Батыр
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 3.79 | 99.74% | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 9.76 | 163.1% | 0 | огранич. по трансформатору, по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 131А | Горный гигант | 35/0,4 | 0.25 | 0 | 0% | 0.23 | абонент
106 | 133А | Орбита | 35/10 | 16 | 10.62 | 69.87% | 3.038 | огранич. по ПС-6А, ВЛ-110А/111А | г.Алматы
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 1.56 | 26.07% | 4.08 | огранич. по ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А | Алматы-1 на въезде
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.44 | 37.89% | 2.096 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.3 | 7.895% | 3.35 | огранич. по ПС-140А | Жамбылский РЭС
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.56 | 26.07% | 4.08 | абонент огранич. по ВЛ-65А/52А | по трассе на Капчагай
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | абонент | г.Алматы
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 | абонент | Уйгурский район
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | 0.97 | 102.1% | 0 | абонент | район Каскада ГЭС
114 | 172А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 1.6 | 0 | 0% | 1.472 | абонент
115 | 174А | Ера Алматы | 35/0,4 | 2.5 | 0.2 | 8.421% | 2.08 | абонент огранич. по ВЛ-135А/138А, ВЛ-65А/52А
116 | 175А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 | абонент
117 | 176А | Мұса | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0.92 | абонент огранич. по ПС-62А
[5 empty] | 364.01 | 54.2082 | 204.1202