## 2 кв.2023 (знач)
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 2 квартал 2023 года по замерам 21.12.2022 года, (по состоянию оборудования на 01.07.2023 г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Зарезервированные нагрузки по выданным ТУ, МВт | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 94.93 | 84.38% | 9.493 | 8.077
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 12.02 | 10.68% | 1.202 | 99.278
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 77.06 | 135.9% | 7.706 | 0 | по трансформатору
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 65.42 | 115.4% | 6.542 | 0
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 66.71 | 117.7% | 6.671 | 0 | по трансформатору
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 26.31 | 46.4% | 2.631 | 27.759
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 181.92 | 80.85% | 18.192 | 24.888
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 12.75 | 5.667% | 1.275 | 210.975
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 194.54 | 86.46% | 19.454 | 11.006
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 138.33 | 61.48% | 13.833 | 72.837
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 19.72 | 53.59% | 1.972 | 15.108
2 | 5А | Каскад | 110/35/10 | 40 | 12.07
3 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 35.68 | 96.96% | 3.568 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-110А/111А
4 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 3.82 | 6.591% | 0.382 | 53.758
5 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 18.18 | 31.37% | 1.818 | 37.962
6 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 25 | 12.7 | 55.22% | 1.27 | 9.03 | по трансформатору
7 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 24.97 | 67.85% | 2.497 | 9.333
8 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 27.42 | 119.2% | 2.742 | 0 | по трансформатору
9 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 13.44 | 91.3% | 1.344 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
10 | 19А | Кайрат | 110/10 | 25 | 0.37 | 1.609% | 0.037 | 22.593 | абонент огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
11 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 14.06 | 61.13% | 1.406 | 7.534 | огранич. по ВЛ-116А/148А
12 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 71.33 | 123.1% | 7.133 | 0
13 | 27А | Каскеленская | 110/10 | 16 | 16.68 | 113.3% | 1.668 | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А
14 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 6.54 | 71.09% | 0.654 | 2.006 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-169А/134А
15 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 25 | 20.45 | 88.91% | 2.045 | 0.505 | огранич. по ПС-140А
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 15.26 | 103.7% | 1.526 | 0
17 | 42А | Аксай | 110/10 | 63 | 45.31 | 78.17% | 4.531 | 8.119
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 30.92 | 53.35% | 3.092 | 23.948 | огранич. по ВЛ-110А/111А
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 2.9 | 19.7% | 0.29 | 11.53 | огранич. по ВЛ-135А/138А
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 22.4 | 97.39% | 2.24 | 0 | по ВЛ-103А/104А
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 15.56 | 42.28% | 1.556 | 19.684
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 10 | 2.96 | 32.17% | 0.296 | 5.944 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
|  |  | 110/35/10 | 10 | 2.79 | 30.33% | 0.279 | 6.131
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 8.07 | 54.82% | 0.807 | 5.843
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 9.09 | 61.75% | 0.909 | 4.721
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 18.15 | 123.3% | 1.815 | 0 | по трансформатору
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 28.76 | 78.15% | 2.876 | 5.164
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 1.23 |  | 0.42 | 1.176 | ограничение по ПС-62А
|  |  | 110/10 | 10 | 2.77 | 32.28%
|  |  | 110/10 | 10 | 0.2 | 32.28%
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 11.52 | 78.26% | 1.152 | 2.048
|  |  | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 16.51 | 44.86% | 1.651 | 18.639
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 17.57 | 47.74% | 1.757 | 17.473 | огранич. по ВЛ-110А/111А
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 13.87 | 94.23% | 1.387 | 0
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 26.7 | 116.1% | 2.67 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 8.19 | 89.02% | 0.819 | 0.191 | огранич по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 28.92 | 78.59% | 2.892 | 4.988
36 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 1.44 | 24.84% | 0.144 | 4.212
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 19.33 | 84.04% | 1.933 | 1.737 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 14.34 | 97.42% | 1.434 | 0
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 27.81 | 120.9% | 2.781 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-103А/104А
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 2.63 | 28.59% | 0.263 | 6.307 | огранич. по ПС-62А
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А
42 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.34 | 14.78% | 0.034 | 1.926
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.52 | 26.22% | 0.152 | 4.124
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 0.13 | 5.652% | 0.013 | 2.157
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.08 | 3.478% | 0.008 | 2.212
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.23 | 3.968% | 0.023 | 5.543 | огранич. по ВЛ-135А/138А
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 1.11 | 12.07% | 0.111 | 7.979
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.19 | 3.278% | 0.019 | 5.587 | огранич. по ПС-62А
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 1.78 | 19.35% | 0.178 | 7.242
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | 25 | 1.55 | 6.739% | 0.155 | 21.295
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 5.59 | 37.98% | 0.559 | 8.571 | огранич. по ВЛ-103А/104А
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 3.71 | 40.33% | 0.371 | 5.119
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 40 | 44.03 | 119.6% | 4.403 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-169А/134А
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 2.53 | 43.65% | 0.253 | 3.013 | огранич. по ПС-140А
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ВЛ-135А/138А
59 | 99А | Жайляу | 110/10 | 6.3 | 2.04 | 35.2% | 0.204 | 3.552
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 0.91 | 39.57% | 0.091 | 1.299 | огранич. по ПС-62А
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 2.71 | 46.76% | 0.271 | 2.815
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 10.48 | 71.2% | 1.048 | 3.192 | огранич. по ВЛ-116А/148А
63 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 17.04 | 115.8% | 1.704 | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 2.77 | 47.79% | 0.277 | 2.749
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 1.72 | 29.68% | 0.172 | 3.904 | огранич. по ПС-62А
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 3.44 | 59.35% | 0.344 | 2.012 | огранич. по ПС-62А
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.07 | 3.043% | 0.007 | 2.223 | огранич. по ПС-62А
68 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.21 | 9.13% | 0.021 | 2.069 | огранич. по ПС-62А
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.73 | 31.74% | 0.073 | 1.497 | огранич. по ПС-62А
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 60.26 | 163.7% | 6.026 | 0 | по трансформатору и ВЛ-135А/138А
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 3.89 | 42.28% | 0.389 | 4.921 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | 6.3 | 0.34 | 5.866% | 0.034 | 5.422 | огранич. по ВЛ-135А/138А
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 1.81 | 31.23% | 0.181 | 3.805 | огранич. по ВЛ-135А/138А
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 1.06 | 11.52% | 0.106 | 8.034 | ограничение по ПС-62А
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 33.87 | 92.04% | 3.387 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 24.21 | 65.79% | 2.421 | 10.169
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 4.75 | 32.27% | 0.475 | 9.495
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 25.69 | 111.7% | 2.569 | 0 | по трансформатору
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 0.05 | 0.3397% | 0.005 | 14.665 | ограничение по ПС-62А
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 0.51 | 8.799% | 0.051 | 5.235
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 2.1 | 14.27% | 0.21 | 12.41 | ограничение по ПС-62А
83 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 12.13 | 82.4% | 1.213 | 1.377
84 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 9.27 | 62.98% | 0.927 | 4.523 | ВЛ-103А/104А
85 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 8.21 | 35.7% | 0.821 | 13.969 | огранич. по ВЛ-116А/148А
86 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 28.79 | 78.23% | 2.879 | 5.131 | огранич. по ВЛ-116А/148А
87 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 16.04 | 109% | 1.604 | 0
88 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 37.82 | 102.8% | 3.782 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
89 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | 2.5 | 0.24 | 10.43% | 0.024 | 2.036 | огранич. по ВЛ-135А/138А
90 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 7.02 | 76.3% | 0.702 | 1.478 | огранич. по ВЛ-169А/134А
91 | 146А | Табачная | 110/10 | 25 | 5.87 | 25.52% | 0.587 | 16.543
92 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | 10 |  | 0% | 0 | 9.2 | абонент
93 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 8.54 | 58.02% | 0.854 | 5.326
94 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 26.63 | 115.8% | 2.663 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
95 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0.73 | 12.59% | 0.073 | 4.993
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 1.54 | 4.185% | 0.154 | 35.106
97 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 21.95 | 37.87% | 2.195 | 33.815
98 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.94 | 3.347% | 0.194 | 55.826
99 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 4.14 | 11.25% | 0.414 | 32.246
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.33 | 0.8967% | 0.033 | 36.437
101 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 13.38 | 23.08% | 1.338 | 43.242
102 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 30.89 | 53.3% | 3.089 | 23.981
103 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 5.16 | 14.02% | 0.516 | 31.124
104 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 20.51 | 35.39% | 2.051 | 35.399
105 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 23.96 | 41.34% | 2.396 | 31.604
106 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 35.61 | 61.44% | 3.561 | 18.789
107 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 7.92 | 13.66% | 0.792 | 49.248
108 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 14.76 | 40.11% | 1.476 | 20.564
109 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 3.3 | 8.967% | 0.33 | 33.17
110 | 173А | Арматурный завод | 110/35/10 | 40 | 0 | 0% | 0 | 36.8
111 | 178А | Алмагуль | 110/10/10 | 63 | 0 | 0% | 0 | 57.96
35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 8.85 | 93.16% | 0.885 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
2 | 3А | Альбаракат | 35/0,4 | 0.63 | 0 | 0% | 0 | 0.5796 | абонент
3 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 7.61 | 80.28% | 1.983 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А
|  |  |  | 10 | 5.94
|  |  |  | 16 | 6.28
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 1.472
5 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.34 | 14.32% | 0.034 | 1.926
6 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 16 | 11.33 | 74.54% | 1.133 | 2.257 | огранич. ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
7 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 3.04 | 80% | 0.304 | 0.336
8 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 8.56 | 90.11% | 0.856 | 0 | огранич. по ВЛ-65А/52А
9 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3
10 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.03 | 0.7895% | 0.003 | 3.647
11 | 12И | Көлжат | 35/10 | 2.5 | 0.41 | 17.26% | 0.041 | 1.849
12 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 0.1472 | абонент огранич. по ПС-62А
13 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 15.68 | 165.1% | 1.568 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-49И/50И
14 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 17.01 | 119.4% | 1.701 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А
15 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 17.9 | 117.8% | 1.79 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-149А, ВЛ-103А/104А, ВЛ-135А/138А
16 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 0 | 3.68 | огранич. по ПС-62А
17 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.71 | 50.94% | 0.271 | 2.171
18 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
19 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 5.76 | 60.63% | 0.576 | 2.864
20 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ПС-62А
21 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
22 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2
23 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
24 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
25 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.75 | 73.68% | 0.175 | 0.375 | огранич. по ПС-140А
26 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
27 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.65 | 42.76% | 0.065 | 0.757 | огранич. по ПС-140А
28 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 0 | 3.68 | огранич. по ПС-62А
29 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.59 | 24.84% | 0.059 | 1.651 | огранич. по ПС-140А
30 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0.02 | 2.105% | 0.002 | 0.898 | огранич. по ПС-62А
31 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 2.07 | 54.47% | 0.207 | 1.403 | огранич. по ПС-140А
32 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 5.23 | 137.6% | 0.523 | 0 | огранич. по трансформатору
33 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 5.11 | 85.38% | 0.511 | 0.175 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
34 | 35И | Балтабай | 35/10 | 4 | 4.74 | 124.7% | 0.474 | 0 | огранич. по трансформатору
35 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 7.35 | 122.8% | 0.735 | 0 | огранич.по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-103А/104А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
36 | 37А | Шолак жол | 35/0,4 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0.092 | абонент огранич. по ПС-62А
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 6.3 | 7.31 | 122.1% | 0.731 | 0 | огранич. по трансформатору
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.17 | 11.18% | 0.017 | 1.285 | огранич. по ПС-140А
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 3.27 | 86.05% | 0.327 | 0.083
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 5.24 | 87.55% | 0.524 | 0.032 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 9.68 | 161.7% | 0.968 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 4.62 | 77.19% | 0.462 | 0.714
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 10 | 10.47 | 110.2% | 1.047 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 1.01 | 26.58% | 0.101 | 2.569
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 1.73 | 45.53% | 0.173 | 1.777
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.56 | 65.68% | 0.156 | 0.584
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 3.66 | 61.15% | 0.366 | 1.77 | огранич. по ПС-140А
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 9.91 | 104.3% | 0.991 | 0
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.69 | 29.05% | 0.069 | 1.541
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 1.6 | 0.34 | 22.37% | 0.034 | 1.098 | огранич. по ПС-140А
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0.092 | абонент
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 0.19 | 2.667% | 0.019 | 6.691
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 0.95 | 40% | 0.095 | 1.255
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 0.95 | 25% | 0.095 | 2.635
55 | 55А | Алатау Рояль | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 0.1472 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 7.38 | 123.3% | 0.738 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-49И/50И
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 15.08 | 99.21% | 1.508 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 6.3 | 10.51 | 175.6% | 1.051 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 6.33 | 66.63% | 0.633 | 2.237 | огранич. по ВЛ-103А/104А
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 5.68 | 94.9% | 0.568 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 1.97 | 51.84% | 0.197 | 1.513 | огранич. по ПС-140А
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 6.48 | 108.3% | 0.648 | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-119А/128А, ВЛ-65А/52А
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 3.06 | 51.13% | 0.306 | 2.43 | огранич. по ВЛ-119А/128А, ВЛ-65А/52А
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.2 | 13.16% | 0.02 | 1.252
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.05 | 3.289% | 0.005 | 1.417
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.158% | 0.017 | 2.113 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.19 | 12.5% | 0.019 | 1.263
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | 10 | 14.79 | 155.7% | 1.479 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.08 | 4.678% | 0.008 | 1.568 | огранич. по ПС-62А
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.27 | 11.37% | 0.027 | 2.003 | огранич. по ПС-62А
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.27 | 17.76% | 0.027 | 1.175 | огранич. по ПС-140А
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0.51 | 33.55% | 0.051 | 0.911
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.21 | 8.842% | 0.021 | 2.069 | огранич. по ПС-140А
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 4 | 0.46 | 12.11% | 0.046 | 3.174
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.37 | 38.95% | 0.037 | 0.513 | огранич. по ПС-62А
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.2 | 39.47% | 0.12 | 1.624
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 1.6 | 0.42 | 27.63% | 0.042 | 1.01
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 0.88 | 37.05% | 0.088 | 1.332
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 3.2 | 1.95 | 64.14% | 0.195 | 0.799
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 13.87 | 91.25% | 1.387 | 0 | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.59 | 38.82% | 0.059 | 0.823
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 5.91 | 98.75% | 0.591 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.34 | 22.37% | 0.034 | 1.098
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 6.3 | 9.09 | 151.9% | 0.909 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и по ВЛ-119А/128А
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.19 | 12.5% | 0.019 | 1.263
88 | 94И | Тузколь | 35/10 | 1.6 | 0.14 | 9.211% | 0.014 | 1.318
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3 | огранич. по ПС-140А
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 2.5 | 0.16 | 6.737% | 0.016 | 2.124
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.58 | 15.26% | 0.058 | 3.042 | огранич. по ПС-140А
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 4 | 2.77 | 72.89% | 0.277 | 0.633 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 1.24 | 32.63% | 0.124 | 2.316 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 5.26 | 87.89% | 0.526 | 0.01
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 6.64 | 69.89% | 0.664 | 1.896
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 2.68 | 50.38% | 0.268 | 2.204 | огранич. по ВЛ-49И/50И
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 1.06 | 44.63% | 0.106 | 1.134 | огранич. по ПС-62А
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.31 | 32.63% | 0.031 | 0.579 | огранич. по ПС-62А
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 4 | 2.11 | 55.53% | 0.211 | 1.359
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 0.92 | 15.37% | 0.092 | 4.784 | огранич.по ПС-55И
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 6.3 | 8.24 | 137.7% | 0.824 | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 4.35 | 114.5% | 0.435 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 10.36 | 173.1% | 1.036 | 0 | огранич. по трансформатору, по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
105 | 131А | Горный гигант | 35/0,4 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
106 | 133А | Орбита | 35/10 | 16 | 10.06 | 66.18% | 1.006 | 3.654 | огранич. по ВЛ-110А/111А
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 2.41 | 40.27% | 0.241 | 3.145 | огранич. по ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.42 | 37.37% | 0.142 | 2.118 | огранич. по ПС-140А
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.25 | 6.579% | 0.025 | 3.405 | огранич. по ПС-140А
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.78 | 29.74% | 0.178 | 3.838 | абонент огранич. по ВЛ-65А/52А
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 0.56 | 0 | 0% | 0 | 0.5152 | абонент
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | абонент
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | 0.97 | 102.1% | 0.097 | 0 | абонент
114 | 172А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 1.472 | абонент
115 | 174А | Ера Алматы | 35/0,4 | 2.5 | 0.2 | 8.421% | 0.02 | 2.08 | абонент огранич. по ВЛ-135А/138А, ВЛ-65А/52А
116 | 175А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3 | абонент
117 | 176А | Мұса | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.92 | абонент огранич. по ПС-62А
118 | 177А | Даулет | 35/0,4 | 0.025 | 0 | 0% | 0 | 0.023 | абонент огранич. по ПС-62А