## 20.12.2017
Загрузка подстанций 35 кВ и выше в Алматинском регионе в зоне АО "АЖК"
в нормальном, ремонтном и аварийном режимах по замерам 20.12.2017г. (состояние оборудования на 01.07.2018г.)
№ п/п | Диспет-черский № ПС. | Наименование ПС | Год ввода ПС | Год ввода и дисп.№ тр-ра | Класс напряжения, кВ | Тип трансфор-матора | Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА | Загрузка трансформаторов |  | свободные и доступные мощности | место расположения подстанции
[8 empty] | Р, МВт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПС - 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 1970 | 1971 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТНГ | 125 | 29.09 | 26.11% | огранич. по зоне ПС-7А | город
|  |  |  | 1974 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТНГ | 125 | 30.12 | 26.89% | огранич. по зоне ПС-7А | город
2 | 62А | Капшагайская | 1962 | 1980 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 25.92 | 45.95% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 24.6 | 43.84% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
3 | 68И | Шелек | 1986 | 1991 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 28.53 | 51.68% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1992 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 29.07 | 52.67% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
4 | 131А | Горный Гигант | 1986 | 1989 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 30.34 | 27.7% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1990 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 31.21 | 28.5% | наличие свободной мощности | город
5 | 140А | Западная | 1990 | 1992 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 23.31 | 42.22% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 23.25 | 42.13% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
6 | 143А | Робот | 1989 | 1989 - №1 | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 8.7 | 14.83% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1993 - №2 | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 7.25 | 12.35% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
7 | 147А | Таугуль | 2001 | 2001 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 81.06 | 73.02% | огранич. | город
|  |  | 2005 | 2005- №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 72.24 | 65.34% | огранич. | город
8 | 154А | Коян коз | 2009 | 2009 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 |  | 0% |  | 0%
|  |  | 2009 | 2016- №2 | 220/110/10 | SFS | 250 |  | 0%
9 | 160А | Ерменсай | 2010 | 2010 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 29.28 | 13.33% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 2010 | 2010 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 27.73 | 12.62% | наличие свободной мощности | город
10 | 166А | Бесагаш | 2012 | 2010 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 12.26 | 5.45% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 8.48 | 3.83% | наличие свободной мощности | город
ПС - 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 1956 | 1974 - №1 | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 12.53 | 33.63% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1974 - №2 | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 13.84 | 37.15% | наличие свободной мощности | город
2 | 6А | Геологострой | 1963 | 2009 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 19.03 | 51.88% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 19.2 | 53% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
3 | 11А | АЗИ | 2015 | 2015 - №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 3.38 | 5.76% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
4 | 12А | БАК | 2015 | 2015 - №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.66 | 18.16% | наличие свободной мощности | город
5 | 14А | Завод XX лет Октября | 1961 | 2004 - №1 | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 10.63 | 45.64% | огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 0.6 | 4% | огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
|  |  |  | 2005 - №3 | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 12.14 | 52.12% | огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
6 | 15А | Малая станица | 1960 | 2014 - №1 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 14.03 | 37.65% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
|  |  |  | 2014 - №2 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 9.87 | 26.48% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
7 | 16И | НЯЦ | 1966 | 1988 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 10.21 | 45.48% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1988 - №2 | 110/35/6 | ТДТНГ | 25 | 10.33 | 45.92% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
8 | 18А | Химпром | 1963 | 1970 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 5.98 | 40.13% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 2012 - №2 | 110/6 | SFAZ | 25 | 4.4 | 18.88% | огранич. по ВЛ-149А | город
9 | 19А | Механобр | 1966 | 2000 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 10.35 | 44.44% | огранич. по ПС-147А, ПС-19А | город
|  |  |  | 1976 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 13.01 | 55.88% | огранич. по ПС-147А, ПС-19А | город
10 | 24А | ПКиО | 1963 | 1976 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 13.12 | 58.68% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1976 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 13.69 | 61.24% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
11 | 26А | Андра | 2003 | 2016 - №1 | 110/10 | ТРНДЦН | 63 | 10.17 | 18.43% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  |  | 2016 - №2 | 110/10 | ТРНДЦН | 63 | 10.87 | 19.7% | наличие свободной мощности | абонент
12 | 27А | Каскеленская | 1968 | 2009 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.68 | 38.13% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2009 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 7.44 | 49.94% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
13 | 28А | Каргалы | 1963 | 1979 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 5.6 | 60.1% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
14 | 29А | Узун-Агаш | 1963 | 2008 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 11.47 | 78.75% | огранич. | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 6.92 | 47.44% | огранич. | Жамбылский РЭС
15 | 37А | Поршень | 1969 | 1969 - №1 | 110/6 | ТДНГ | 20 | 2.93 | 15.7% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 1969 - №2 | 110/6 | ТДНГ | 20 | 2.6 | 13.95% | огранич. по ВЛ-149А | город
16 | 39И | Бәйдібек би | 1959 | 1959 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2011 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 9.9 | 67.94% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
17 | 42А | Аксай | 1974 | 2015- №1 | 110/10 | ТРДН | 63 | 14.29 | 24.35% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10 | ТРДН | 63 | 16.83 | 28.67% | огранич. по ПС-147А | город
18 | 43А | Южная | 1980 | 2008 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 10.24 | 17.44% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 12.08 | 20.59% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
19 | 44А | БОС | 1970 | 1970 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 0.73 | 4.88% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1971 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 2.25 | 15.13% | наличие свободной мощности | город
20 | 46А | Шоссейная | 1977 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 6.01 | 25.8% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 14.68 | 63.72% | наличие свободной мощности | город
21 | 47А | Пригородная | 1977 | 2009 - №1 | 110/10 | ТРДН | 40 | 7.23 | 19.4% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10 | ТРДН | 40 | 6.89 | 18.48% | наличие свободной мощности | город
22 | 50И | Жалгамыс | 1979 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.45 | 15.6% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
23 | 52А | Аэропорт | 2003 | 2003- №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 1.68 | 11.25% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  |  | 2003- №2 |  | ТДН | 16 | 1.88 | 12.63% | наличие свободной мощности | абонент
24 | 54А | Медео | 1971 | 1971 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 4.71 | 32.31% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1972 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
25 | 55И | Панфиловская | 1978 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 6.42 | 43.19% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 8.35 | 56.69% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
26 | 56А | Алтай | 2014 | 2014 - №1 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 7.96 | 21.35% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
|  |  |  | 2014 - №2 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 17.89 | 48% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 1965 | 1969 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.81 | 13.81% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1975 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 2.59 | 27.8% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1982 - №3 | 110/10 | ТДН | 10 | 0.43 | 4.6% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 1979 | 1979 - №1 | 110/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
29 | 58И | Талгар | 1986 | 2015 - №1 | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 9.94 | 26.68% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2016 - №2 | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 6.95 | 18.65% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
30 | 59А | Сайран | 1979 | 2007 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 3.98 | 10.68% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 7.99 | 21.43% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
31 | 59И | Байтерек | 1980 | 1984 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.69 | 31.44% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 8.45 | 57.69% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
32 | 59И | Учебный полигон | 1971 | 1971 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | не действующий
33 | 60А | Байсерке | 1965 | 1977 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 12.32 | 53.64% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1973 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 5.28 | 23.4% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
34 | 61А | Жетіген | 1989 | 1989 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 3.22 | 34.6% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 2.16 | 23.2% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
35 | 63А | Самал | 1989 | 2007 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 24.4 | 65.48% | наличие свободной мощности | город
36 | 67И | Толқын | 1972 | 1972 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.83 | 14.13% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2005 - №2 | 110/10 | ТДН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
37 | 68А | Заречная | 1980 | 1980 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 6.55 | 28.12% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 4.85 | 20.84% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
38 | 70И | Шонжа | 1968 | 1986 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.43 | 30% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  | 1981 | 2014 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 6.79 | 46.81% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
39 | 72А | ЗЖБИ (новая) | 1988 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 14.19 | 62.84% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 3.07 | 13.36% | наличие свободной мощности | город
40 | 72И | Кегень | 1979 | 1983 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 2.52 | 27.2% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 1988 | 1988 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
42 | 74А | БКНС | 1989 | 1989 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
43 | 75И | Узун-Булак | 1984 | 1984 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.34 | 14.4% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
44 | 77И | Жаланаш (новая) | 1985 | 1974 - №1 | 110/35/10 | ТМТ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 1.22 | 20.95% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
45 | 78И | Бестобе | 1990 | 1990 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.14 | 6% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
46 | 79И | Тасаши | 1981 | 1982 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.08 | 3.6% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
47 | 80А | Балатопар | 1987 | 1987 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.18 | 3.02% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
48 | 80И | Сарыжас | 1967 | 1967 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1967 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.63 | 6.8% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
49 | 83А | Коктал | 1978 | 1978 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.11 | 1.9% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
50 | 84И | Ташкарасу | 1981 | 1981 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  |  | 1981 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 1.07 | 46% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 1987 | 1987 - №1 | 110/6 | ТРДН | 25 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/6 | ТРДН | 25 | 3.3 | 14.16% | наличие свободной мощности | город
52 | 86А | Куст-29 | 1989 | 1989 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 4.86 | 32.63% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.25 | 8.38% | наличие свободной мощности | город
53 | 87А | Каскеленская -1 | 1990 | 1990 - №1 | 110/6 | ТДН | 6.3 | демонтирован
54 | 88А | Каскеленская -2 | 1990 | 1990 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  |  | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
55 | 89И | Текес | 1983 | 1982 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 3.19 | 35.3% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
56 | 94А | Северный Каскелен | 1973 | 2010 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 21.15 | 93.52% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 19.41 | 86.16% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
57 | 95А | Бериктас (новая) | 1991 | 1991 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
58 | 98А | Ленинский мост | 1991 | 1990 - №1 | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
59 | 99А | Жайляу | 2010 | 2006- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.29 | 4.92% | огранич. по ПС-147А | абонент
|  |  |  | 2006- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.24 | 21.11% | огранич. по ПС-147А | абонент
60 | 100И | Карашенгель | 1974 | 1974 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 1.42 | 60.8% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
61 | 101И | Чимбулак | 1986 | 1986 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 2.28 | 38.89% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
62 | 101А | Европолис |  | 2008-№1 | 110/10 | ТДН | 16 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
|  |  |  | 2008-№2 | 110/10 | ТДН | 16 | 0.75 | 5.31% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
63 | 102А | АДК | 1972 | 2010 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.15 | 14.44% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2010 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 8.38 | 56.25% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
64 | 102И | Бескайнар | 1986 | 1986 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.21 | 20.63% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
65 | 104А | Тасмурун | 1973 | 1973 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.68 | 11.9% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
66 | 105А | Баканас | 1973 | 1978 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1973 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.48 | 42.38% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
67 | 108А | Барибаева | 1975 | 1975 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.06 | 2.4% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
68 | 109А | Акколь | 1975 | 2001 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.11 | 4.8% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
69 | 111А | Желтуранга | 1975 | 2004 - №1 | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0.33 | 14% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 113И | М.Сары | 1975 | 1975 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
71 | 114А | Междуреченская | 1974 | 1974 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 21.14 | 58.83% | огранич. | Отеген Батыр
|  |  |  | 1974 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 20.12 | 56.08% | огранич. | Отеген Батыр
72 | 115А | Куртинская | 1974 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.06 | 11.7% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.31 | 3.4% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
73 | 116А | Копа | 1974 | 1988 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.3 | 5.08% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
74 | 117А | Чильбастау | 1974 | 1974 - №1 | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0.19 | 3.17% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1986 - №3 | 110/10 | ТМН | 16 | 0.64 | 4.31% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 2010 | 2010 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.96 | 10.3% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
76 | 118А | Арман | 1982 | 2009 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 14.51 | 38.93% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 2009 - №2 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 13.95 | 37.43% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
77 | 119А | Новозападная | 1982 | 2008 - №1 | 110/10 | ТРДН | 40 | 9.16 | 24.58% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10 | ТРДН | 40 | 10.41 | 27.93% | огранич. по ПС-147А | город
78 | 120И | Талгарский водозабор | 1984 | 1984 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.5 | 10.06% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 0.67 | 4.5% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
79 | 121И | Есик-Западная | 1974 | 2011- №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 6.64 | 28.72% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 16.11 | 71.32% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
80 | 122И | Шенгельды | 1979 | 2000 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 1.62 | 11.31% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 1989 | 2009 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0.59 | 4.13% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 1975 | 1982 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.17 | 2.86% | наличие свободной мощности | город
82 | 123И | Сарыбулак | 1979 | 1987 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 7.21 | 50.38% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0.26 | 1.75% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
83 | 127А | Каменка | 1982 | 2010 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 4.6 | 30.88% | огранич. по ПС-147А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.37 | 42.75% | огранич. по ПС-147А | Карасайский РЭС
84 | 128А | Комсомольская | 1983 | 2011 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 10.99 | 73.75% | огранич. | город
|  |  |  | 2011 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.36 | 42.69% | огранич. | город
85 | 130А | Топливная | 1985 | 2009 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 2.2 | 9.44% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 2.95 | 12.68% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
86 | 132А | Саябак | 2005 | 2005-№1 | 110/6 | ТДТН | 40 | 16.65 | 44.68% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 2005- №2 | 110/6 | ТДТН | 40 | 16.51 | 44.3% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
87 | 136А | ГШО | 1986 | 2009 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.25 | 35.25% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 7.29 | 48.88% | наличие свободной мощности | город
88 | 137А | Центральная | 1986 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 10.04 | 27.4% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 18.41 | 50.75% | огранич. по ВЛ-149А | город
89 | 139А | Айдарлы | 1986 | 2001 - №1 | 110/35/10 | ТМ | 2.5 | 0.25 | 10.8% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 141А | Калкаман | 1987 | 1987 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 3.64 | 39.1% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 1.98 | 21.2% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
91 | 146А | Табачная | 1999 | 1999 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 1.97 | 13.25% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1999 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.52 | 37% | наличие свободной мощности | город
92 | 148А | ТалгарСайы | 2005 | 2005- №1 | 110/10 | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2005- №2 |  | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
93 | 150А | Алмалы | 2007 | 2007 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.32 | 15.56% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2007 - №2 |  | ТДН | 16 | 4.65 | 31.19% | наличие свободной мощности | город
94 | 151А | Райымбек | 2007 | 2007 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 25 | 6.84 | 29.36% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 2007 - №2 |  | ТДТН | 25 | 5.21 | 22.4% | огранич. по ВЛ-149А | город
95 | 152А | Мойнак | 2007 | 2007- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.65 | 11.11% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
96 | 156А | ИЯФ Новая | 2010 | 2016- №1 | 110/10/10 | SFFZ10 | 40 |  |  | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2015- №2 | 110/10 | SFFZ10 | 40 |  |  | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
97 | 157А | КазГУ Новая | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.65 | 18.14% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 7.1 | 12.1% | наличие свободной мощности | город
98 | 158А | Медеу- Новая | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.72 | 2.94% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.22 | 2.08% | наличие свободной мощности | город
99 | 159А | Шымбулак | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1.56 | 4.2% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.19 | 0.5% | наличие свободной мощности | город
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 2.61 | 7% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
101 | 162А | Алгабас | 2011 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 5.31 | 9.05% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 5.93 | 10.1% | наличие свободной мощности | город
102 | 163А | Отырар | 2011 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.34 | 3.98% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.39 | 2.37% | наличие свободной мощности | город
103 | 164А | Алатау | 2011 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1 | 2.68% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1.52 | 4.08% | наличие свободной мощности | город
104 | 165А | Карасу | 2012 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.1 | 15.51% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.32 | 17.59% | наличие свободной мощности | город
105 | 167А | Мамыр | 2013 | 2013- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.33 | 2.27% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2013- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.19 | 3.73% | огранич. по ПС-147А | город
106 | 168А | Есентай | 2013 | 2013- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 17.84 | 30.4% | огранич. по Т3, Т4 | город
|  |  |  | 2013- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 16.23 | 27.65% | огранич. по Т3, Т4 | город
107 | 169А | Акбулак | 2016 | 2016- №1 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2016- №2 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 0.76 | 1.3% | наличие свободной мощности | город
108 | 170А | Жас Канат | 2018 | 2007- №1 | 110/10/6 | ТДТН | 40 |  |  |  | город
|  |  |  | 2009- №2 | 110/10/6 | ТДТН | 40 |  |  |  | город
109 | 171А | Акжар | 2018 | 2015- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 |  |  |  | город
|  |  |  | 2015- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 |  |  |  | город
ПС - 35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 1953 | 1975 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 2.85 | 30.6% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/6 | ТМНС | 10 | 2.54 | 27.3% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 1971 - №3 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.96 | 16.35% | огранич. по ВЛ-149А | город
2 | 4А | Советская | 1959 | 1977 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.43 | 49.88% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-149А | город
|  |  |  | 1964 - №2 | 35/6 | ТДН | 10 | 6.08 | 65.3% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 1976 - №3 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.76 | 45.38% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А | город
3 | 5А | Центральная | 1961 | 2009 - №1 | 35/6 | ТДН | 16 | 11.81 | 79.25% | огранич. по ПС-5А, ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.24 | 41.88% | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
4 | 5И | Көлбастау | 1994 | 1994 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 |  | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
5 | 6И | Орта-Мерке | 1963 | 1963 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.1 | демонтирован |  |  | Райымбекский РЭС
6 | 7И | Сюмбе | 1992 | 1992 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.4 | 17.2% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
7 | 8А | Кирпичный завод | 1956 | 1963 - №1 | 35/6 | ТДН | 10 | 4.21 | 45.2% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1963 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 | 6.21 | 66.6% | наличие свободной мощности | город
8 | 8И | Назугум | 1997 | 1997 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 1.52 | 90.56% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
9 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 1960 | 2011 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.4 | 36.5% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 | 4.69 | 50.3% | наличие свободной мощности | город
10 | 9И | Кызыл-Ту | 1988 | 1990 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
11 | 11И | Карадала |  | 1982 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.01 | 0.25% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
12 | 12И | Көлжат | 1982 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.29 | 12.4% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
13 | 13А | Тулпар | 1982 | 1982 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.16 | абонент |  |  | Балхашский РЭС
14 | 13И | Туздыбастау | 1982 | 2011 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.03 | 54% | огранич. по ПС-13И, огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 6.06 | 65% | огранич. по ПС-13И, огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
15 | 17А | Космонавтов | 1963 | 1963 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 8.59 | 57.63% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А | город
|  |  |  | 1963- №2 | 35/6 | ТДНС | 15 | 6.64 | 47.53% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А | город
16 | 21А | Ипподром | 1959 | 2006 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.8 | 52.31% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.36 | 49.38% | огранич. по ВЛ-149А | город
17 | 21И | Насосная №1 | 1977 | 2011 - №1 | 35/6 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
18 | 22А | Дом отдыха | 1958 | 1958 - №1 | 35/6 | ТМ | 5.6 | 2.22 | 42.5% | наличие свободной мощности | город
19 | 22И | Насосная №2 | 1977 | 2002 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
20 | 23А | Республ. больница | 1963 | 1963 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 3.53 | 37.9% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.1 | 22.5% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
21 | 23И | Насосная №3 | 1977 | 1977 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
22 | 24И | Насосная №4 | 1977 | 2012 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
23 | 25А | ТЭЦ-3 | 1961 | 1961 - №1 | 35/6 | ТДНГ | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  |  | 1965 - №2 |  | ТДНС | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
24 | 25И | Насосная №5 | 1977 | 1990 - №1 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
25 | 27И | Насосная №7 | 1977 | 1979 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
26 | 30А | Кара-Кастек | 1963 | 2001 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.59 | 68.4% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
27 | 30И | Насосная №3А | 1977 | 2005 - №1 | 35/6 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 31А | Чиен | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.5 | 33.75% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
29 | 31И | Жана Ак дала | 2010 | 2010 - №1 | 35/6 | ТМ | 4 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
30 | 32А | Аксенгер | 1984 | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.53 | 22.8% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
31 | 32И | Кербулак | 1971 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.02 | 2% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 2004 - №2 | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
32 | 33А | Унгуртас | 1963 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.05 | 28.25% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.85 | 22.75% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
33 | 34И | Тургень-Западная | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.79 | 75% | огранич. | Есикский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.91 | 51.25% | огранич. | Есикский РЭС
34 | 35А | Сахарный завод | 1966 | 2008 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.37 | 74.44% | огранич. по ПС-114А | город
35 | 35И | Балтабай | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.94 | 25.25% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 2.21 | 59.25% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
36 | 36А | Мраморный завод | 1966 | 1966 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.13 | 36.35% | огранич. по ПС-114А | город
|  |  |  | 1966 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.5 | 42.7% | наличие свободной мощности | город
37 | 37И | Жанашар | 1975 | 1975 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.07 | 52.38% | огранич. | Есикский РЭС
|  |  |  | 1975 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.05 | 69.05% | огранич. | Есикский РЭС
38 | 38А | Ульгули | 1988 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.12 | 8.13% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
39 | 38И | Ташкенсаз | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.98 | 26.25% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.38 | 37% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
40 | 39А | Алмалыбақ | 1976 | 2009 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.94 | 84.13% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 40А | Көлді | 1977 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 6.17 | 105.1% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1977 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.39 | 40.63% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 40И | Есик | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.23 | 20.95% | огранич. | Есикский РЭС
|  |  |  | 1983 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.23 | 72.06% | огранич. | Есикский РЭС
43 | 41А | Көксай | 1978 | 1974 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.19 | 45% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.99 | 53.6% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 41И | Курам | 1989 | 1989 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 2.41 | 64.75% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
45 | 42И | Бижанов | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 2.41 | 64.75% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
46 | 43И | Малыбай | 1978 | 2006 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.13 | 48.4% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
47 | 45А | Касымбек | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.53 | 14.25% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1999 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.39 | 64% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
48 | 45И | Нурлы | 1985 | 1985 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 |  | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1985 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 |  | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
49 | 47И | Каражота | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.59 | 25.2% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
50 | 48А | Актерек | 1964 | 1973 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 2009 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.38 | 25.63% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
51 | 49А | Куртинский ХПП | 1965 | 1974 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | абонент |  |  | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1974 - №2 | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | демонтирован |  |  | Жамбылский РЭС
52 | 50А | Плотина-Медеу | 1973 | 1973 - №1 | 35/6 | ТМ | 7.5 | 1.26 | 18% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1973 - №2 | 35/6 | ТМ | 4 | 0.06 | 1.5% | наличие свободной мощности | город
53 | 51А | Акши | 1976 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.42 | 18% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
54 | 53И | Тау-Тургень | 1977 | 1966 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.85 | 22.75% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
55 | 55А |  | 2015 | 2015 - №1 | 35/0,4 | ТМГ11 | 0.16 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 1977 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.77 | 47.14% | огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2009 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.31 | 39.37% | огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
57 | 58А | Театральная | 1978 | 1978 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 9.38 | 62.94% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.48 | 43.5% | огранич. по ПС-24А, по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
58 | 64А | Шамалған | 1970 | 1970 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.01 | 68.25% | огранич. по ПС-64А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1970 - №2 | 35/10 | ТМН | 10 | 4.38 | 47% | огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 65А | ЗЖБИ | 1968 | 1991 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.72 | 39.9% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1991 - №2 | 35/6 | ТМН | 10 | 2.13 | 22.9% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1981 - №3 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.22 | 21.59% | наличие свободной мощности | город
60 | 66А | Чапаевская | 1969 | 1981 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.81 | 30.79% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1981 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.22 | 37.78% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 69А | Жана-Курылыс | 1987 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 3.04 | 81.5% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
62 | 70А | Тепличная | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.38 | 57.62% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.71 | 46.19% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
63 | 71А | Соцкультбыт | 1980 | 1980 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.61 | 10.48% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1980 - №2 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.74 | 29.68% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
64 | 73И | Кегень (старая) | 1965 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.17 | 11.25% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
65 | 74И | Болексаз | 1967 | 1967 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.03 | 1.88% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1967 - №2 | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
66 | 76А | Ново-Каройская | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.17 | 7.2% | огранич. по ПС-114А | Отеген Батыр
67 | 76И | Алгабас | 1985 | 1985 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.15 | 10% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
68 | 77А | Кокузек | 1984 | 2008 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.64 | 60.5% | огранич. по ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 7.88 | 84.6% | огранич. по ПС-114А,ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
69 | 78А | Новостройка | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТАМ | 1.8 | 0.06 | 3.33% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 79А | Береке | 1980 | 1980 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.21 | 8.8% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
71 | 81А | Жидели | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.23 | 15.63% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
72 | 81И | Шалкудесу | 1977 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.69 | 46.25% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1977 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
73 | 82А | Куйган | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.2 | 8.8% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
74 | 82И | Кайнар | 1967 | 1967 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.34 | 22.5% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
75 | 84А | Карой | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.19 | 20% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
76 | 85И | Б. Аксу | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТАМ | 3.2 | 1.08 | 36.25% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
77 | 86И | Ардолайты | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.24 | 16.25% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
78 | 87И | Дубунь | 1981 | 1981 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | демонтирован
79 | 88И | Кіші Дехкан | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.89 | 38.4% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
80 | 90А | Селекционный центр | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 |  |  | демонтирован
81 | 90И | Нарынкол | 1973 | 1973 - №1 | 35/10 | ТДМ | 3.2 | 1.37 | 45.94% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1973 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
82 | 91А | Ащибулак | 1988 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМН | 16 | 9.75 | 65.38% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.43 | 28.75% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
84 | 92А | Каз.ЦИК | 1974 | 2015 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.64 | 44.92% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 1.45 | 15.6% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 92И | Шырганак | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.24 | 16.25% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
86 | 93А | Қараой | 1973 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.09 | 69.68% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  |  | 1987 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.99 | 50.95% | огранич. по ПС-114А | Отеген Батыр
87 | 93И | Сарыбастау | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.19 | 12.5% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
88 | 94И | Тузколь | 1978 | 1980 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.03 | 1.88% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 1971 | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМТН | 6.3 | 1.47 | 25.71% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 95И | Каркара | 1979 | 1971 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.2 | 8.8% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1971 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
91 | 96А | Дала | 1971 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1988 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.42 | 11.25% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
92 | 97И | Остемир | 1988 | 2006 - №1 | 35/10 | ТМЗ | 6.3 | 1.14 | 19.37% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2011 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.86 | 23% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
93 | 98И | Кайрат | 1972 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.22 | 9.6% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1972 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.25 | 6.75% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 1972 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.35 | 23.02% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.73 | 73.25% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
95 | 100А | Айнабулак | 1977 | 2010 - №1 | 35/6 | ТД | 10 | 1.72 | 18.5% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2010 - №2 | 35/6 | ТД | 10 | 3.03 | 32.5% | наличие свободной мощности | город
96 | 103И | Котур-Булак | 1987 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМ | 5.6 | 1.02 | 19.64% | огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
97 | 106А | Бах-Бахты | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.63 | 27.2% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
98 | 107А | Бирлик | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.42 | 45% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
99 | 110А | Архар | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1983 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
100 | 118И | Каратурук | 1973 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1983 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 1.64 | 97.78% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
101 | 119И | Талгарский водозабор | 1985 | 1985 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.51 | 8.73% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1985 - №2 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.51 | 8.73% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
102 | 124А | Первомайская | 1975 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.53 | 26.03% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  |  | 1999 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.36 | 74.29% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
103 | 125А | Еңбекші | 1975 | 1975 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.29 | 61.5% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 126А | Үшқоныр | 1986 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 5.19 | 88.41% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2005 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.17 | 36.98% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 133А | Орбита | 1986 | 1998 - №1 | 35/10 | ТДНС | 16 | 6.57 | 44.06% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 1998 - №2 | 35/10 | ТДНС | 16 | 2.35 | 15.75% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
106 | 134А | Женис | 1986 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
107 | 135А | Вокзальная | 1986 | 1986 - №1 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0.22 | 3.81% | огранич. | Алматы -1 на въезде
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0.31 | 5.24% | огранич. | Алматы -1 на въезде
108 | 138А | Мынбаева-КНИИЖ | 1986 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.42 | 38% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
109 | 142А | Прудки(Аккайнар) | 1987 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.25 | 6.75% | огранич. по ПС-29А | Жамбылский РЭС
110 | 144А | Сигаретная | 1998 | 2010 - №1 | 35/10 | TSPH | 6.3 | 1.65 | 28.1% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
|  |  |  | 2010 - №2 | 35/10 | TSPH | 6.3 | 1.27 | 21.59% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
111 | 145А | Тау | 1999 | 1999 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.25 | абонент |  |  | город
112 | 149А | Енбек | 2007 | 2007-№1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
|  |  |  | 2007-№2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
113 | 155А | Тау Шалгын | 2010 | 2010 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 1 | абонент |  |  | район Каскада ГЭС